Что требует ТЗ

Заказчик: АО «Росатом Возобновляемая энергия» Объект: ОП Вербное, Российская Федерация, Ростовская область, Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ленина, д. 159 Предмет: выполнение монтажных и пусконаладочных работ по оснащению офисных помещений СКУД и СВН.

Организационные требования

| Параметр | Требование ТЗ |
| --- | --- |
| Вид закупки | работы, ОКПД2 33.20.42.000 |
| Формат | «под ключ», полным иждивением подрядчика |
| Объект СВН | 1 регистратор, 7 стационарных IP-камер, АРМ охраны |
| Объект СКУД | 1 двухсторонняя точка доступа «турникет» |
| Срок | 25 рабочих дней с даты договора, включая поставку, монтаж, ПНР и инструктаж |
| Режим работ | пн–пт 08:00–17:00, без остановки процесса заказчика; выходные — за 2 р.д. |
| До старта | за ≥ 2 р.д.: список персонала, график, схема кабельных трасс |
| Логистика | доставка и разгрузка силами подрядчика |
| ПНР | юстировка камер под контролем представителя заказчика; на площадке — ноутбук с интернетом для удалённой приёмки |
| Пожарная интеграция | разблокировка турникета от сигнала ПС; прибор Гранит-24 указан в приложении № 1 |
| Кабельные трассы | по стенам/потолкам; по коридору — в металлическом лотке; внутри — гофра или кабель-канал; к турникету — в защитных каналах; маркировка; кабельный журнал |
| Уборка | в течение 3 р.д. после окончания работ |
| Гарантия | не менее 12 месяцев с акта сдачи-приёмки, на работы и оборудование |
| Обучение | инструктаж персонала заказчика, в срок работ заложено 2 сотрудника |
| Исполнительная документация | 3 экз. бумага + 1 электронный (PDF сканы и исходники doc/xls/dwg); акты скрытых работ, входной контроль, журналы, паспорта, сертификаты; оформление по приказу Минстроя № 344/пр |
| Специальные требования (подраздел 3.6) | не предъявляются |

Состав оборудования — приложение № 1

Нумерация — как в таблице 1 ТЗ. «Или аналог» допускается, если ТТХ не хуже.

СКУД

| № | Позиция ТЗ | Кол-во | Ключевые ТТХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер Trassir TR-C241B | 1 | 2 двери, до 4 считывателей, ≥ 10 000 карт / ≥ 50 000 событий, Wiegand, TCP/IP, 2 реле, корпус металл, не уже −20…+65 °C, 12 В |
| 2 | Модуль ПО TRASSIR СКУД | 1 | совместимость с контроллером и ПАК; «поставляется в составе видеорегистратора согласно п. 10» |
| 3 | Считыватель F-KD-4407PM i-FLOW | 2 | Mifare 13,56 МГц, дальность не хуже ≤ 50 мм, OSDP + RS-485 + Wiegand (W26/W34), ≤ 2 Вт, не уже −20…+70 °C, не менее IP65 |
| 4 | Турникет Hikvision DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55 | 1 | трипод, проход ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, LED-статус, автоантипаника, наработка ≥ 3 млн, не уже −20…+65 °C, нерж. сталь; без встроенного контроллера и считывателя |
| 5 | Поручень Praktika ВЗР 1996.05-02 | 1 | две трубы, шлифованная нерж. сталь, D ≥ 32 мм, длина ≥ 940 мм |
| 6 | Стойка Praktika ВЗР 1996.01 | 2 | D ≥ 50 мм, высота ≥ 1000 мм, 2 муфты, совместима с поручнем |
| 7 | Пульт ST-AC103RC | 1 | ≥ 3 кнопки, НЗ/НР/ОБЩ или НР/ОБЩ, ≤ 3 А / ≤ 250 В |
| 8 | БП PS-1230 (плата) Проксима | 1 | 187…242 В → 13,5…14,2 В, Iном 2,8 А, Imax 3,5 А, под АКБ 12 В 7 А·ч, плата без корпуса, 85×65×37 мм, −20…+55 °C |
| 9 | АКБ Delta DTM 1207 | 1 | 12 В / 7 А·ч, AGM, клеммы F2, срок службы ≥ 6 лет |

СВН и АРМ

| № | Позиция ТЗ | Кол-во | Ключевые ТТХ |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Регистратор TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP | 1 | ≥ 16 кан., до 12 Мп, H.265+/H.265/H.264, не менее 2 выходов HDMI/VGA, 2×SATA под HDD ≥ 18 ТБ, аудио 1/1, ≥ 2 USB, не уже −10…+55 °C, размер не более 400×350×60 мм, установка в стойку 19", лицензии на каналы в комплекте, аналитика, интеграция с камерами п. 11, модулем СКУД п. 2 и контроллером п. 1 |
| 11 | Камера TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 | 7 | 5 Мп, 2,8 мм, ИК ≥ 30 м, IP66, −30…+50 °C, PoE/12 В, ≤ 9 Вт, ≤ 0,6 кг, ≤ 110×100 мм, аналитика (человек, линия, область) |
| 12 | Монтажная коробка для камер | 7 | совместима с п. 11 |
| 13 | Коммутатор TR-NS11191S-285-16PoE | 1 | ≥ 16 PoE 802.3af, бюджет ≥ 270 Вт, CCTV ≥ 250 м, крепление в шкаф, Watchdog PoE, размер не более 450×200×50 мм |
| 14 | HDD WD85PURZ 8 ТБ | 2 | SATA-III, 8 ТБ, 256 МБ, 3,5", ≥ 5640 об/мин, нагрузка ≥ 170 ТБ/год, MTTF ≥ 1 млн ч |
| 15 | Монитор Dahua DHI-LM27-C301B | 1 | ≥ 27", IPS или OLED, ≥ 2560×1440, 16:9, ≥ 100 Гц, ≥ 300 кд/м², VESA, DisplayPort + HDMI |
| 16 | Кабель HDMI ≥ 5 м | 1 | связь регистратора и монитора |
| 17 | Шкаф Cabeus SH-05F-15U60/60-R | 1 | настенный 19", ≥ 15U, 600×600, высота ≥ 769 мм, полезная глубина ≥ 540 мм, стекло, замок, ≥ 50 кг |
| 18 | Вентилятор Cabeus XD12038A2 | 2 | под посадочные места шкафа |
| 19 | Термостат Cabeus KTS011 | 1 | NO, −0…+60 °C, DIN, ≥ IP20 |
| 20 | Щеточный ввод Cabeus JD04B | 2 | совместим со шкафом |
| 21 | Полка Cabeus SH-J018-FC-600m | 1 | 19", 4 точки, перфорация, ≥ 45 кг, сталь ≥ 1,3 мм |
| 22 | Направляющие Cabeus JH05-06-100KG | 1 компл. | глубина 600 мм, 2 шт., до 100 кг |
| 23 | PDU Cabeus PDU-8P-2EU | 1 | 1U, ≥ 8 евророзеток, ≥ 16 А, выключатель, шнур ≥ 2 м, вилка Schuko |
| 24 | PDU Cabeus PDU-8P-2IEC | 1 | 1U, ≥ 8 EURO, ≥ 10 А, выключатель, шнур ≥ 2 м, вилка IEC 320 C14 |
| 25 | ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD | 1 | модифицированная синусоида, ≥ 3000 ВА / 2400 Вт, ≥ 4 АКБ 12 В 9 А·ч, RJ-45, USB, RS-232, SNMP, IEC C13 не более 8, LCD, 19", не уже 0…+40 °C, габариты совместимы со шкафом |
| 26 | Роутер Keenetic Explorer 4G | 1 | SIM любого оператора, ≥ 4 портов, выносная уличная LTE-антенна, IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP/802.1x, VPN (PPTP и L2TP/IPsec клиент/сервер) |

Приложение № 2 — схема размещения оборудования (в извлечённом тексте страницы графическая, без подписей позиций).

Что должно быть в КП сверх таблицы 1

Даже без отдельных строк в таблице 1 подрядчик обязан заложить:

кабель, лотки, гофра, кабель-каналы, крепёж, монтажные коробки, автоматы, герметик, патч-корды, при необходимости PoE-удлинители/сплиттеры и SFP;

СМР и ПНР;

интеграцию разблокировки турникета с «Гранит-24»;

обучение 2 сотрудников;

исполнительную документацию;

гарантию ≥ 12 мес.