## Содержание
Сводка ТЗ: организационные требования и состав
Папка Ростаом_Я · таблицы из исходных документов
Лист | Таблица
Организационные требования | Организационные требования (16 строк)
СКУД | СКУД (9 строк)
СВН и АРМ | СВН и АРМ (17 строк)

## Организационные требования
Параметр | Требование ТЗ
Вид закупки | работы, ОКПД2 33.20.42.000
Формат | «под ключ», полным иждивением подрядчика
Объект СВН | 1 регистратор, 7 стационарных IP-камер, АРМ охраны
Объект СКУД | 1 двухсторонняя точка доступа «турникет»
Срок | 25 рабочих дней с даты договора, включая поставку, монтаж, ПНР и инструктаж
Режим работ | пн–пт 08:00–17:00, без остановки процесса заказчика; выходные — за 2 р.д.
До старта | за ≥ 2 р.д.: список персонала, график, схема кабельных трасс
Логистика | доставка и разгрузка силами подрядчика
ПНР | юстировка камер под контролем представителя заказчика; на площадке — ноутбук с интернетом для удалённой приёмки
Пожарная интеграция | разблокировка турникета от сигнала ПС; прибор Гранит-24 указан в приложении № 1
Кабельные трассы | по стенам/потолкам; по коридору — в металлическом лотке; внутри — гофра или кабель-канал; к турникету — в защитных каналах; маркировка; кабельный журнал
Уборка | в течение 3 р.д. после окончания работ
Гарантия | не менее 12 месяцев с акта сдачи-приёмки, на работы и оборудование
Обучение | инструктаж персонала заказчика, в срок работ заложено 2 сотрудника
Исполнительная документация | 3 экз. бумага + 1 электронный (PDF сканы и исходники doc/xls/dwg); акты скрытых работ, входной контроль, журналы, паспорта, сертификаты; оформление по приказу Минстроя № 344/пр
Специальные требования (подраздел 3.6) | не предъявляются

## СКУД
№ | Позиция ТЗ | Кол-во | Ключевые ТТХ
1 | Контроллер Trassir TR-C241B | 1 | 2 двери, до 4 считывателей, ≥ 10 000 карт / ≥ 50 000 событий, Wiegand, TCP/IP, 2 реле, корпус металл, не уже −20…+65 °C, 12 В
2 | Модуль ПО TRASSIR СКУД | 1 | совместимость с контроллером и ПАК; «поставляется в составе видеорегистратора согласно п. 10»
3 | Считыватель F-KD-4407PM i-FLOW | 2 | Mifare 13,56 МГц, дальность не хуже ≤ 50 мм, OSDP + RS-485 + Wiegand (W26/W34), ≤ 2 Вт, не уже −20…+70 °C, не менее IP65
4 | Турникет Hikvision DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55 | 1 | трипод, проход ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, LED-статус, автоантипаника, наработка ≥ 3 млн, не уже −20…+65 °C, нерж. сталь; без встроенного контроллера и считывателя
5 | Поручень Praktika ВЗР 1996.05-02 | 1 | две трубы, шлифованная нерж. сталь, D ≥ 32 мм, длина ≥ 940 мм
6 | Стойка Praktika ВЗР 1996.01 | 2 | D ≥ 50 мм, высота ≥ 1000 мм, 2 муфты, совместима с поручнем
7 | Пульт ST-AC103RC | 1 | ≥ 3 кнопки, НЗ/НР/ОБЩ или НР/ОБЩ, ≤ 3 А / ≤ 250 В
8 | БП PS-1230 (плата) Проксима | 1 | 187…242 В → 13,5…14,2 В, Iном 2,8 А, Imax 3,5 А, под АКБ 12 В 7 А·ч, плата без корпуса, 85×65×37 мм, −20…+55 °C
9 | АКБ Delta DTM 1207 | 1 | 12 В / 7 А·ч, AGM, клеммы F2, срок службы ≥ 6 лет

## СВН и АРМ
№ | Позиция ТЗ | Кол-во | Ключевые ТТХ
10 | Регистратор TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP | 1 | ≥ 16 кан., до 12 Мп, H.265+/H.265/H.264, не менее 2 выходов HDMI/VGA, 2×SATA под HDD ≥ 18 ТБ, аудио 1/1, ≥ 2 USB, не уже −10…+55 °C, размер не более 400×350×60 мм, установка в стойку 19", лицензии на каналы в комплекте, аналитика, интеграция с камерами п. 11, модулем СКУД п. 2 и контроллером п. 1
11 | Камера TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 | 7 | 5 Мп, 2,8 мм, ИК ≥ 30 м, IP66, −30…+50 °C, PoE/12 В, ≤ 9 Вт, ≤ 0,6 кг, ≤ 110×100 мм, аналитика (человек, линия, область)
12 | Монтажная коробка для камер | 7 | совместима с п. 11
13 | Коммутатор TR-NS11191S-285-16PoE | 1 | ≥ 16 PoE 802.3af, бюджет ≥ 270 Вт, CCTV ≥ 250 м, крепление в шкаф, Watchdog PoE, размер не более 450×200×50 мм
14 | HDD WD85PURZ 8 ТБ | 2 | SATA-III, 8 ТБ, 256 МБ, 3,5", ≥ 5640 об/мин, нагрузка ≥ 170 ТБ/год, MTTF ≥ 1 млн ч
15 | Монитор Dahua DHI-LM27-C301B | 1 | ≥ 27", IPS или OLED, ≥ 2560×1440, 16:9, ≥ 100 Гц, ≥ 300 кд/м², VESA, DisplayPort + HDMI
16 | Кабель HDMI ≥ 5 м | 1 | связь регистратора и монитора
17 | Шкаф Cabeus SH-05F-15U60/60-R | 1 | настенный 19", ≥ 15U, 600×600, высота ≥ 769 мм, полезная глубина ≥ 540 мм, стекло, замок, ≥ 50 кг
18 | Вентилятор Cabeus XD12038A2 | 2 | под посадочные места шкафа
19 | Термостат Cabeus KTS011 | 1 | NO, −0…+60 °C, DIN, ≥ IP20
20 | Щеточный ввод Cabeus JD04B | 2 | совместим со шкафом
21 | Полка Cabeus SH-J018-FC-600m | 1 | 19", 4 точки, перфорация, ≥ 45 кг, сталь ≥ 1,3 мм
22 | Направляющие Cabeus JH05-06-100KG | 1 компл. | глубина 600 мм, 2 шт., до 100 кг
23 | PDU Cabeus PDU-8P-2EU | 1 | 1U, ≥ 8 евророзеток, ≥ 16 А, выключатель, шнур ≥ 2 м, вилка Schuko
24 | PDU Cabeus PDU-8P-2IEC | 1 | 1U, ≥ 8 EURO, ≥ 10 А, выключатель, шнур ≥ 2 м, вилка IEC 320 C14
25 | ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD | 1 | модифицированная синусоида, ≥ 3000 ВА / 2400 Вт, ≥ 4 АКБ 12 В 9 А·ч, RJ-45, USB, RS-232, SNMP, IEC C13 не более 8, LCD, 19", не уже 0…+40 °C, габариты совместимы со шкафом
26 | Роутер Keenetic Explorer 4G | 1 | SIM любого оператора, ≥ 4 портов, выносная уличная LTE-антенна, IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP/802.1x, VPN (PPTP и L2TP/IPsec клиент/сервер)