## 0. Условия запроса
ЗАПРОС КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СКУД и СВН «под ключ» — АО «Росатом Возобновляемая энергия», ОП Вербное
Реквизит | Значение
Заказчик конечный | АО «Росатом Возобновляемая энергия»
Объект | ОП Вербное, 347210, Ростовская обл., Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ленина, д. 159
Предмет | Монтажные и пусконаладочные работы по оснащению офисных помещений СКУД и СВН
ОКПД2 | 33.20.42.000
Формат | «под ключ», полным иждивением подрядчика
Срок работ | 25 рабочих дней с даты договора (поставка + монтаж + ПНР + инструктаж 2 сотрудников)
Режим на объекте | пн–пт 08:00–17:00, без остановки процесса заказчика
Гарантия | не менее 12 месяцев с акта сдачи-приёмки, на работы и оборудование
Пожарная интеграция | Разблокировка турникета от сигнала ПС «Гранит-24»
Структура КП | Три блока: А оборудование, Б материалы трасс, В работы. Цены с НДС. Срок поставки каждой строки.
Срок действия КП | не менее 14 календарных дней
Шапка КП | Указывать этого заказчика и этот объект. Не ПАО «МТС».
Правила для поставщика
1. Количество — строго по листам «А. Оборудование», «Б. Материалы», «В. Работы». Не суммировать «основу» и «альтернативу» в одну цифру.
2. Аналог допускается, если паспортные ТТХ не хуже приложения № 1 ТЗ. К аналогу — паспорт с выделенными строками.
3. Если позиция под заказ дольше 25 р.д. — сразу складской аналог с ТТХ не хуже, а не дата в комментарии при обещании срока ТЗ.
4. Не включать upsell: второй коммутатор, ИБП 850 ВА, УЗИП, ББП-20, бухта «на всякий случай», если это не строка сметы трасс.
5. ПО TRASSIR СКУД по ТЗ входит в состав регистратора. Если лицензия отдельным артикулом — одна строка, без задвоения.
6. Старое КП ДП-00079850 от 14.08.2026 к этому ТЗ не применяется (другой получатель, дубли, неэквивалент турникетов/TR-R5M, нет монитора и роутера, нет СМР).
Не предлагать (проверено по ДП-00079850)
Позиция | Почему нельзя
TR-R5M | Нет OSDP и RS-485. Не ставить второй парой к DS-K1107AM.
TR-TT552 / TR-TP551 | Проход 500/505 мм, 30 чел/мин, 1 млн циклов, верх t° +60. ТЗ: ≥550 мм, ≥35 чел/мин, ≥3 млн, −20…+65.
Два турникета или 4 считывателя в одной сумме | ТЗ: 1 турникет, 2 считывателя.
ИБП «1800 Вт» | ТЗ и паспорт KIN-3000AP LCD арт. 1152615: 3000 ВА / 2400 Вт.
HDMI Rexant с приходом 06.10 | Взять любую складскую HDMI ≥ 5 м.
Блок «Не забудьте приобрести» | ББП-20, OSNOVO, 8-портовый, Ippon 850, TL-SG2218P — не из таблицы ТЗ.

## А. Оборудование
№ ТЗ | Наименование к запросу | Кол-во | Ед. | Обязательные ТТХ | Не предлагать | Примечание для поставщика | Артикул в КП | Производитель | Срок поставки, р.д. | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Паспорт аналога (да/нет)
1 | Контроллер TRASSIR TR-C241B или аналог | 1 | шт | 2 двери, до 4 считывателей, ≥10 000 карт / ≥50 000 событий, Wiegand, TCP/IP, 2 реле, металлический корпус, не уже −20…+65 °C, 12 В |  | Подтвердить поставку в 25 р.д. (в старом КП — «конец августа»).
2 | Модуль ПО TRASSIR СКУД | 1 | шт | Совместимость с п.1 и регистратором п.10. По ТЗ поставляется в составе регистратора | Не двоить с лицензиями на 16 каналов NVR | Если лицензия отдельным артикулом — одна строка.
3 | Считыватель Hikvision DS-K1107AM (аналог F-KD-4407PM i-FLOW) | 2 | шт | Mifare 13,56 МГц; OSDP + RS-485 + Wiegand W26/W34; IP65; ≤2 Вт; дальность не хуже i-FLOW | TR-R5M; не 4 шт. | i-FLOW только если срок ≤25 р.д. Для DS-K1107AM верх t° +65 vs +70 ТЗ — указать отклонение.
4 | Турникет-трипод Hikvision DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55 или DS-K3G411LX-R/Dm55 или DS-K3G501LX-R/Dm55 | 1 | шт | Проход ≥550 мм; ≥35 чел/мин; наработка ≥3 млн; автоантипаника; нерж. сталь; LED; не уже −20…+65 °C; БЕЗ встроенного контроллера и считывателя; вход тревоги для «Гранит-24» | TR-TT552; TR-TP551; модификации со встроенным контроллером (без LX / с /M) | Один турникет в сумме. Приоритет: модель из ТЗ при наличии, иначе DS-K3G501LX-R/Dm55.
5 | Поручень Praktika ВЗР 1996.05-02 или аналог | 1 | шт | Две трубы, шлифованная нерж. сталь, D≥32 мм, длина ≥940 мм |  | Стыковка с выбранным турникетом.
6 | Стойка ограждения Praktika ВЗР 1996.01 или аналог | 2 | шт | D≥50 мм, высота ≥1000 мм, 2 муфты, совместима с поручнем |  | Стыковка с поручнем и турникетом.
7 | Пульт ST-AC103RC или аналог | 1 | шт | ≥3 кнопки, НЗ/НР/ОБЩ или НР/ОБЩ, ≤3 А / ≤250 В
8 | БП PS-1230 (плата) Проксима или аналог | 1 | шт | 187…242 В → 13,5…14,2 В, Iном 2,8 А, плата без корпуса, под АКБ 12 В 7 А·ч | Готовый ББП в корпусе без доказательства эквивалента
9 | АКБ Delta DTM 1207 или аналог | 1 | шт | 12 В / 7 А·ч, AGM, клеммы F2, срок службы ≥6 лет
10 | Регистратор TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP или аналог | 1 | шт | ≥16 кан.; до 12 Мп; H.265+/H.265/H.264; ≥2 выхода HDMI/VGA; 2×SATA под HDD ≥18 ТБ; аудио 1/1; ≥2 USB; размер ≤400×350×60 мм; 19"; лицензии 16 каналов; модуль СКУД; t° ТЗ не уже −10…+55 °C | Регистратор без лицензий на каналы | У MiniNVR в каталоге +10…+30 °C. Либо аналог с −10…+55, либо письменное отклонение.
11 | Камера TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 или аналог | 7 | шт | 5 Мп; 2,8 мм; ИК ≥30 м; IP66; −30…+50 °C; PoE; ≤9 Вт; ≤0,6 кг; ≤110×100 мм; аналитика (человек, линия, область) | Модель только «приход конец сентября» без склада | Поставка в горизонте 25 р.д. или складской аналог с теми же ТТХ.
12 | Монтажная коробка TR-JB306 или аналог | 7 | шт | Совместима с камерами п.11 |  | Именно 7 шт., не 1.
13 | Коммутатор TR-NS11191S-285-16PoE или аналог | 1 | шт | ≥16 PoE 802.3af; бюджет ≥270 Вт; CCTV ≥250 м; Watchdog/PD-Alive; размер ≤450×200×50 мм; 19" | 8-портовый PoE; TL-SG2218P «вдобавок»
14 | HDD WD85PURZ 8 ТБ или аналог | 2 | шт | SATA-III; 8 ТБ; 256 МБ; 3,5"; ≥5640 об/мин; нагрузка ≥170 ТБ/год; для видеонаблюдения | Диски 4 ТБ
15 | Монитор Dahua DHI-LM27-C301B или аналог | 1 | шт | ≥27"; IPS или OLED; ≥2560×1440; 16:9; ≥100 Гц; ≥300 кд/м²; VESA; DisplayPort + HDMI | Full HD / только VGA+HDMI без QHD и DP | В ДП-00079850 позиции не было.
16 | Кабель HDMI ≥ 5 м | 1 | шт | Связь регистратора и монитора; складская позиция | Rexant 17-6206 с приходом 06.10
17 | Шкаф Cabeus SH-05F-15U60/60-R или аналог | 1 | шт | Настенный 19"; ≥15U; 600×600; высота ≥769 мм; полезная глубина ≥540 мм; стекло; замок; ≥50 кг | Уличный ЦМО 18U IP54
18 | Вентилятор Cabeus XD12038A2 или аналог | 2 | шт | Под посадочные места шкафа п.17
19 | Термостат Cabeus KTS011 или аналог | 1 | шт | NO; 0…+60 °C; DIN; ≥IP20
20 | Щеточный ввод Cabeus JD04B или аналог | 2 | шт | Совместим со шкафом п.17
21 | Полка Cabeus SH-J018-FC-600m или аналог | 1 | шт | 19"; 4 точки; перфорация; ≥45 кг; для шкафа глубиной 600 мм
22 | Направляющие Cabeus JH05-06-100KG или аналог | 1 | компл. | Глубина 600 мм; пара; до 100 кг
23 | PDU Cabeus PDU-8P-2EU или аналог | 1 | шт | 1U; ≥8 евророзеток; ≥16 А; выключатель; шнур ≥2 м; вилка Schuko
24 | PDU Cabeus PDU-8P-2IEC или аналог | 1 | шт | 1U; ≥8 EURO; ≥10 А; выключатель; шнур ≥2 м; вилка IEC 320 C14
25 | ИБП Powercom KIN-3000AP LCD арт. 1152615 или аналог | 1 | шт | Модифицированная синусоида; ≥3000 ВА / 2400 Вт; ≥4×12 В 9 А·ч; RJ-45; USB; RS-232; SNMP; ≤8×IEC C13; LCD; 19"; 0…+40 °C | Формулировка «1800 Вт»; ИБП 850 ВА | В наименовании КП писать 3000 ВА / 2400 Вт.
26 | Роутер Keenetic Explorer 4G (KN-4910) или аналог | 1 | шт | Встроенный LTE/4G/3G; SIM любого оператора; ≥4 Ethernet; разъём под выносную уличную LTE-антенну; IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP/802.1x; VPN PPTP и L2TP/IPsec клиент/сервер | Роутер без LTE-модема | В ДП-00079850 позиции не было. В ТЗ опечатка «Exporer».
Итого оборудование
Цвет строки: зелёный — модель из ТЗ можно переносить; оранжевый — заменить/оговорить; голубой — в старом КП не было или нужна новая закупка.

## Б. Материалы трасс
№ | Наименование | Ед. | Кол-во (заполняет поставщик по схеме) | Условие ТЗ | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Комментарий
М1 | Кабель UTP Cat 5e или Cat 6 внутренний | м |  | По схеме прил. № 2 и обмеру. К камерам, турникету, считывателям, в шкаф.
М2 | Кабель UTP наружный / PE (если трасса по фасаду или улице) | м |  | 7 камер «территории офисного здания» — уточнить по схеме.
М3 | Лоток металлический по коридору, крышка, подвесы | м |  | Прямо указано в подразделе 3.1 ТЗ.
М4 | Гофра и/или кабель-канал внутри помещений | м |  | Крепление к стенам и конструкциям.
М5 | Защитные кабель-каналы к турникету и считывателям | м |  | Исключить повреждение в эксплуатации.
М6 | Крепёж, анкера, стяжки, монтажные коробки, автоматы, герметик, патч-корды | компл. |  | Подраздел 2.3: включая, но не ограничиваясь.
М7 | SFP / PoE-удлинители / сплиттеры — только при необходимости трассы | шт |  | С обоснованием. Не upsell.
Итого материалы
Количество кабеля и лотков в ТЗ не фиксировано («по проекту»). Поставщик заполняет по приложению № 2 и обмеру. Нельзя прятать трассы внутри цены оборудования.

## В. Работы
№ | Наименование работы | Ед. | Кол-во | Состав / условие ТЗ | Цена с НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. | Срок, р.д.
Р1 | Доставка и разгрузка на объект | рейс | 1 | Морозовск, ул. Ленина, 159. Силами и средствами подрядчика.
Р2 | Подготовка к старту | компл. | 1 | За ≥2 р.д.: список персонала, график, схема кабельных трасс.
Р3 | Монтаж шкафа 15U и оборудования АРМ | компл. | 1 | Шкаф, вентиляторы, PDU, ИБП, регистратор, коммутатор, роутер, монитор.
Р4 | Монтаж IP-камер с юстировкой | шт | 7 | По схеме. Юстировка под непосредственным контролем представителя заказчика.
Р5 | Монтаж СКУД | компл. | 1 | Турникет, поручень, стойки, считыватели, пульт, БП/АКБ.
Р6 | Прокладка трасс | компл. | 1 | Лоток по коридору, гофра/канал, маркировка, кабельный журнал.
Р7 | ПНР СКУД и СВН, предварительные испытания | компл. | 1 | На площадке — ноутбук с интернетом для удалённой приёмки заказчиком.
Р8 | Интеграция разблокировки турникета с ПС «Гранит-24» | шт | 1 | Сухой контакт / вход тревоги турникета.
Р9 | Инструктаж персонала заказчика | чел. | 2 | Входит в срок 25 р.д.
Р10 | Исполнительная документация | компл. | 1 | 3 экз. бумага + электронный комплект (PDF сканы и исходники). Приказ Минстроя № 344/пр.
Р11 | Уборка после работ | компл. | 1 | В течение 3 р.д. после окончания.
Р12 | Гарантийные обязательства | компл. | 1 | ≥12 месяцев с акта на работы и оборудование.
Итого работы

## Г. Итог КП
Сводка коммерческого предложения (заполняет поставщик)
Показатель | Значение
Поставщик / ИНН
Номер и дата КП
Заказчик | АО «Росатом Возобновляемая энергия»
Объект | ОП Вербное, г. Морозовск, ул. Ленина, д. 159
Срок действия КП
Итого оборудование с НДС, руб.
Итого материалы с НДС, руб.
Итого работы с НДС, руб.
ВСЕГО с НДС, руб.
в т.ч. НДС, руб.
Срок выполнения «под ключ», раб. дн. | 25
Гарантия, мес. | 12
График оплаты
Обязательные приложения к КП
1. Спецификация с артикулами и сроком каждой строки
2. Паспорт турникета (550 мм / 35 чел/мин / 3 млн / антипаника / вход ПС)
3. Паспорт считывателя (OSDP+RS-485+Wiegand, IP65)
4. Подтверждение ИБП 3000 ВА / 2400 Вт (артикул 1152615)
5. При отклонении MiniNVR по температуре — паспорт аналога или письмо-отклонение
6. График: поставка → монтаж → ПНР внутри 25 р.д.