Матрица: позиция ТЗ ↔ строка КП ДП-00079850

КП: ООО «ДССЛ-Первый», № ДП-00079850 от 14.08.2026, получатель ПАО «МТС», 26 наименований, 556 679,62 ₽ с НДС. Срок действия до 17.08.2026. Оплата: предоплата до отгрузки.

Обозначения: ОК — закрывает ТЗ; ЧАСТ — с оговоркой; НЕТ — не соответствует или отсутствует; ДУБЛЬ — лишнее относительно количества ТЗ.

Оборудование (приложение № 1)

| № ТЗ | Требование | Строка КП | Кол-во КП | Сумма, ₽ | Оценка | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TR-C241B ×1 | 1. TR-C241B | 1 | 15 593,50 | ОК / СРОК | Модель совпадает. Комментарий: «будут в конце августа» |
| 2 | ПО TRASSIR СКУД, «в составе регистратора» | 2. TRASSIR СКУД Base | 1 | 27 000,00 | ЧАСТ | Модуль нужен, но ТЗ прямо пишет поставку в составе п. 10. Отдельные 27 тыс. ₽ нужно обосновать или включить в комплект NVR |
| 3 | F-KD-4407PM i-FLOW ×2 | 3. TR-R5M | 2 | 7 558,20 | НЕТ | Mifare 13,56 ок, IP65 ок. Интерфейс в КП — только Wiegand-34, нет OSDP/RS-485. Комментарий: iFLOW под заказ 3–4 мес. |
| 3 | то же | 4. DS-K1107AM | 2 | 4 130,00 | ОК / ДУБЛЬ | Аналог: Mifare, RS-485 + Wiegand + OSDP (по даташиту), IP65, ≤ 2 Вт. t° −20…+65 вместо +70. В наличии. Вместе с п. 3 КП получается 4 считывателя |
| 4 | DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55 ×1 | 5. TR-TT552 | 1 | 58 305,00 | НЕТ | Комментарий: Hikvision снят. 500 мм, 30 чел/мин, 1 млн, −28…+60 °C |
| 4 | то же | 6. TR-TP551 | 1 | 64 515,00 | НЕТ / ДУБЛЬ | «Альтернатива». ~505 мм, 30 чел/мин, 1 млн. Второй турникет в сумме |
| 5 | Поручень ВЗР 1996.05-02 ×1 | 7. Поручень двойной 940 (нерж.) | 1 | 5 770,40 | ЧАСТ | Длина 940 и нерж. сталь бьются. Бренд Praktika не указан; 5–10 р.д. до РЦ |
| 6 | Стойка ВЗР 1996.01 ×2 | 8. Стойка односторонняя (нерж.) ×2 | 2 | 14 641,60 | ЧАСТ | Количество ок, бренд/D50/H1000 в КП не расписаны |
| 7 | ST-AC103RC ×1 | 9. ST-AC103RC | 1 | 680,00 | ОК | Модель совпадает, в наличии |
| 8 | PS-1230 (плата) ×1 | 10. PS-1230 (плата) | 1 | 1 510,00 | ОК | Модель совпадает; 4–8 р.д. (Tinko) |
| 9 | Delta DTM 1207 ×1 | 11. DTM 1207 | 1 | 1 426,55 | ОК | 12 В / 7 А·ч, F2, AGM. Бренд Delta в строке не назван, ТТХ совпадают |
| 10 | MiniNVR 4216R AnyIP ×1 | 12. MiniNVR 4216R AnyIP | 1 | 63 210,00 | ЧАСТ | Модель та, что в ТЗ. Каналы/HDD/19"/HDMI+VGA/габариты ок. t° +10…+30 vs −10…+55. В наличии |
| 11 | TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 ×7 | 13. та же модель ×7 | 7 | 76 440,00 | ОК / СРОК | ТТХ закрывают ТЗ. «В сводном остатке нет… поступление на конец сентября» |
| 12 | Коробка к камерам ×7 | 14. TR-JB306 ×7 | 7 | 9 625,00 | ОК | Количество совпадает, в наличии. Совместимость с п. 11 — штатная для линейки TRASSIR |
| 13 | TR-NS11191S-285-16PoE ×1 | 15. та же модель | 1 | 17 171,70 | ОК | 16 PoE, 285 Вт, 250 м, 440×45×180, PD-Alive. В наличии. Текст КП «15+1 PoE» = 16 портов |
| 14 | WD85PURZ 8 ТБ ×2 | 16. WD Purple 8Tb WD85PURZ ×2 | 2 | 84 600,00 | ОК | Модель и количество совпадают, в наличии |
| 15 | DHI-LM27-C301B ×1 | — | 0 | 0 | НЕТ | Позиция ТЗ в КП отсутствует |
| 16 | HDMI ≥ 5 м ×1 | 17. Rexant HDMI 5 м (17-6206) | 1 | 554,04 | ОК / СРОК | Длина ок. Срок: ожидают 06.10 + 10–15 р.д. |
| 17 | Cabeus SH-05F-15U60/60-R ×1 | 18. та же модель 15U 600×600×769 | 1 | 21 498,00 | ОК | 4–7 р.д. |
| 18 | XD12038A2 ×2 | 19. XD12038A2 (FD1238A2) ×2 | 2 | 1 679,82 | ОК | 4–7 р.д. |
| 19 | KTS011 ×1 | 20. Cabeus KTS011 | 1 | 1 695,00 | ОК | 4–7 р.д. |
| 20 | JD04B ×2 | 21. Cabeus JD04B ×2 | 2 | 1 012,00 | ОК | 4–7 р.д. |
| 21 | SH-J018-FC-600m ×1 | 22. та же полка, глубина 400 для шкафа 600 | 1 | 1 363,00 | ОК | 4–7 р.д. |
| 22 | JH05-06-100KG ×1 | 23. та же пара направляющих | 1 | 935,00 | ОК | 4–7 р.д. |
| 23 | PDU-8P-2EU ×1 | 24. Cabeus PDU-8P-2EU | 1 | 2 980,00 | ОК | 8 розеток, 16 А, Schuko |
| 24 | PDU-8P-2IEC ×1 | 25. Cabeus PDU-8P-2IEC | 1 | 3 020,00 | ОК | 8 розеток, 10 А, вилка IEC |
| 25 | KIN-3000AP LCD, ≥ 2400 Вт | 26. KIN-3000AP LCD, 1800 Вт, арт. 1152615 | 1 | 69 765,81 | ЧАСТ | SKU верный (каталоги: 3000 ВА / 2400 Вт, 4×9 А·ч, 8×C13, 19" 3U). В КП ошибочно указано 1800 Вт. 7 р.д. |
| 26 | Keenetic Explorer 4G ×1 | — | 0 | 0 | НЕТ | Позиция ТЗ в КП отсутствует |

Сумма 26 строк КП = 556 679,62 ₽ (сходится с итогом документа).

Работы и обязательства

| Требование ТЗ | В КП | Оценка |
| --- | --- | --- |
| Предмет: монтаж и ПНР, ОКПД2 33.20.42.000 | только поставка оборудования | НЕТ |
| Полное иждивение: кабель, лоток по коридору, гофра, крепёж | нет | НЕТ |
| Разблокировка турникета от «Гранит-24» | нет | НЕТ |
| Ноутбук с интернетом на ПНР | нет | НЕТ |
| Инструктаж 2 сотрудников | нет | НЕТ |
| Исполнительная документация (3+1 экз.) | нет | НЕТ |
| Гарантия ≥ 12 мес. с акта работ | не зафиксирована как подрядная | НЕТ |
| 25 рабочих дней «под ключ» | камеры — конец сентября; HDMI — октябрь; iFLOW — 3–4 мес. | НЕТ |
| Заказчик / адрес объекта | получатель ПАО «МТС», адреса Морозовска нет | НЕТ |
| Срок действия предложения | до 17.08.2026, на 18.08.2026 истёк | НЕТ |
| Список персонала, график, схема трасс за 2 р.д. | нет | НЕТ |

Позиции КП, которых нет в таблице ТЗ как must-have

| Позиция | Замечание |
| --- | --- |
| Вторая пара считывателей | ТЗ: 2 шт. всего. Оставить DS-K1107AM ×2 |
| Второй турникет | ТЗ: 1 шт. Оба предложенных всё равно неэквивалент |
| «Не забудьте приобрести»: ББП-20, SP-IP/100PD, GL-SW-F005-08P, Ippon 850, NETLAN 305 м, TL-SG2218P | Upsell. 8-портовый и TL-SG2218P дублируют 16-PoE; Ippon 850 дублирует 3000 ВА. Бухта UTP может войти в смету трасс, но не как баннер must-have |