Что исправить, чтобы КП стало ответом на ТЗ

Текущее ДП-00079850 не чинится правкой двух строк. Нужна новая версия: шапка Росатома, предмет «работы под ключ», железо без дублей, сметы трасс и СМР.

А. Шапки и рамка договора

☐  Заказчик: АО «Росатом Возобновляемая энергия»

☐  Объект: ОП Вербное, Морозовск, ул. Ленина, д. 159

☐  Убрать получателя ПАО «МТС»

☐  Предмет: монтаж и ПНР СКУД и СВН «под ключ» (ОКПД2 33.20.42.000), а не только отгрузка

☐  Срок: 25 рабочих дней с даты договора или оформленный лист отклонений

☐  Гарантия: не менее 12 месяцев с акта сдачи-приёмки

☐  Инструктаж 2 сотрудников

☐  Исполнительная документация: 3 бумажных экз. + электронный комплект

☐  Разблокировка турникета от ПС «Гранит-24»

☐  На ПНР — ноутбук с интернетом для удалённой приёмки заказчиком

☐  За 2 р.д. до старта: список персонала, график, схема трасс

☐  Новый срок действия цен (текущий истёк 17.08.2026)

☐  Оплата: не оставлять «только предоплата до отгрузки», если договор — подряд

Б. Убрать дубли

☐  Считыватели: 2 шт. одной модели. Оставить DS-K1107AM, удалить TR-R5M

☐  Турникет: 1 шт. модели, которая бьётся с п. 4 ТЗ. Удалить и TR-TT552, и TR-TP551

☐  Поручень ×1 и стойки ×2 — только под выбранный турникет

☐  Не переносить в заявку блок «Не забудьте приобрести»

В. Заменить / добавить / поправить железо

| Действие | Позиция | Зачем |
| --- | --- | --- |
| Заменить | турникет | Нужны ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, ≥ 3 млн, −20…+65 °C |
| Удалить | TR-R5M ×2 | Нет OSDP/RS-485 |
| Оставить | DS-K1107AM ×2 | Аналог п. 3; в КП поправить дальность и указать OSDP |
| Исправить текст | KIN-3000AP LCD арт. 1152615 | Писать 3000 ВА / 2400 Вт, не 1800 Вт |
| Добавить | DHI-LM27-C301B ×1 | п. 15 ТЗ, АРМ охраны |
| Добавить | Keenetic Explorer 4G ×1 | п. 26 ТЗ |
| Добавить смету | UTP, металлический лоток по коридору, гофра/канал, крепёж | подраздел 2.3 |
| Добавить | СМР + ПНР + интеграция «Гранит-24» + обучение + ИД | сущность закупки |
| Оговорить письмом | MiniNVR 4216R AnyIP | t° +10…+30 vs −10…+55 |
| Решить | TRASSIR СКУД Base 27 000 ₽ | ТЗ: «в составе регистратора» |
| Заменить закупку | HDMI Rexant с приходом 06.10 | любой складской HDMI ≥ 5 м |

Г. Сроки поставки — в лист отклонений, не в мелкий шрифт

| Позиция | Факт КП | Как поступить |
| --- | --- | --- |
| Камеры ×7 | конец сентября, свободного нет | резерв/другой склад / аналог 5 Мп IP66 ИК≥30 м или письменное отклонение срока |
| HDMI | 06.10 + 10–15 р.д. | купить другую патч HDMI 5 м со склада |
| iFLOW | 3–4 месяца | не заказывать; DS-K1107AM |
| TR-C241B | конец августа | проверить, влезает ли в 25 р.д. от даты договора |
| Hikvision-турникет | снят | аналог с ТТХ не ниже п. 4, не компакт 500 мм |

Д. Пересчёт суммы

Ориентир, не финальная смета:

Из 556 679,62 ₽ вычесть дубли 72 073,20 ₽ (TR-R5M 7 558,20 + TR-TP551 64 515,00), если оставлять TR-TT552. Корректнее вычесть оба турникета (122 820 ₽) и поставить цену модели, которая проходит ТЗ (скорее дороже 58–65 тыс.).

Добавить монитор (~15–25 тыс. ₽) и Explorer 4G (~5–10 тыс. ₽).

Добавить кабель, лоток, работы, ПНР, обучение, командировку на Морозовск, исполнительную документацию.

Итог «под ключ» не сравнивать с 556,7 тыс. ₽: это была цена только железа с ошибками комплектации.

Е. Минимальный состав новой спецификации

TR-C241B ×1

Модуль TRASSIR СКУД — в комплекте NVR или отдельной обоснованной строкой ×1

DS-K1107AM ×2

Турникет, закрывающий п. 4 ТЗ, ×1

Поручень ≥ 940 мм ×1, стойки ×2

ST-AC103RC ×1

PS-1230 (плата) ×1, DTM 1207 ×1

MiniNVR 4216R AnyIP ×1 (оговорка по t°)

TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 ×7 + TR-JB306 ×7

TR-NS11191S-285-16PoE ×1

WD85PURZ 8 ТБ ×2

DHI-LM27-C301B ×1 + HDMI ≥ 5 м со склада ×1

Cabeus SH-05F-15U60/60-R + XD12038A2 ×2 + KTS011 + JD04B ×2 + полка + направляющие + PDU-8P-2EU + PDU-8P-2IEC

KIN-3000AP LCD, 2400 Вт, арт. 1152615 ×1

Keenetic Explorer 4G ×1

Кабель и лотки по обмеру объекта

Монтаж, ПНР, «Гранит-24», инструктаж 2 сотрудников, исполнительная документация

Ж. Формулировка для внутренней переписки

КП ДП-00079850 от 14.08.2026 подготовлено как счёт на оборудование для ПАО «МТС», а не как предложение на монтаж СКУД и СВН «под ключ» для АО «Росатом Возобновляемая энергия» (ОП Вербное, Морозовск). В сумму входят 4 считывателя и 2 турникета вместо 2+1 по приложению № 1; оба турникета (TR-TT552, TR-TP551) и TR-R5M не бьются с ТТХ; нет монитора DHI-LM27-C301B и роутера Keenetic Explorer 4G; нет кабеля, лотков и работ; у ИБП в тексте 1800 Вт при требовании 2400 Вт; камеры и HDMI не закрывают 25 рабочих дней; КП истекло 17.08.2026. К подаче заказчику не допускается. Нужна новая версия.