Заключение: КП не соответствует ТЗ

Коротко

| Вопрос | Ответ |
| --- | --- |
| Можно ли отдавать это КП Росатому? | Нет |
| Это КП «под ключ»? | Нет. Только оборудование, без монтажа, ПНР, кабеля, лотков, обучения, исполнительной документации |
| Получатель совпадает с заказчиком ТЗ? | Нет. В КП — ПАО «МТС», в ТЗ — АО «Росатом Возобновляемая энергия» |
| Срок 25 рабочих дней реален по этому КП? | Нет. Камеры — конец сентября (и то из резервов), HDMI — 06.10 + 10–15 р.д., iFLOW — 3–4 месяца |
| Спецификация железа полная и без дублей? | Нет. В сумму входят 4 считывателя и 2 турникета вместо 2 + 1. Нет монитора и 4G-роутера |
| Турникеты проходят по ТЗ? | Нет. Нужны ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, ≥ 3 млн проходов. TR-TT552 и TR-TP551 — 500/505 мм, 30 чел/мин, 1 млн, верх t° +60 °C |
| Считыватель TR-R5M проходит по ТЗ? | Нет. В КП только Wiegand-34, нет OSDP и RS-485 |
| Считыватель DS-K1107AM проходит по ТЗ? | Да, как аналог (Mifare 13,56 МГц, OSDP + RS-485 + Wiegand, IP65). Верх t° +65 вместо +70 — мелкое отклонение |
| Коммутатор TR-NS11191S-285-16PoE | Да (16 PoE, 285 Вт ≥ 270 Вт, 250 м, Watchdog/PD-Alive, 440×180×45) |
| Камеры TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 ×7 | ТТХ да, срок поставки нет |
| ИБП KIN-3000AP LCD арт. 1152615 | Модель да, формулировка КП нет. В КП написано 1800 Вт. ТЗ и каталоги по этому SKU: 3000 ВА / 2400 Вт |
| Регистратор MiniNVR 4216R AnyIP | Частично. Каналы, HDD, габариты, 19", HDMI+VGA — ок. Рабочая t° +10…+30 °C уже, чем −10…+55 °C в ТЗ |
| Срок действия КП | До 17.08.2026. На дату проверки 18.08.2026 документ истёк |

Что не так на уровне документа

ТЗ — закупка работ (ОКПД2 33.20.42.000): оснастить офис ОП Вербное СКУД и СВН полным иждивением подрядчика. В объём входят кабель, лотки, крепёж, монтаж, ПНР, юстировка камер под контролем заказчика, ноутбук с интернетом на время ПНР, разблокировка турникета от ПС «Гранит-24», инструктаж 2 сотрудников, исполнительная документация в 3 экз. + электронный комплект, гарантия ≥ 12 месяцев с акта.

КП ДП-00079850 — предложение на предоплату оборудования другому юрлицу. Монтаж, материалы трасс и обязательства подрядчика в сумме 556 679,62 ₽ не содержатся.

Это разные виды документов. Даже идеальная спецификация железа ТЗ не закрывает.

Деньги: что внутри 556 679,62 ₽

В итог входят две пары считывателей и два турникета, хотя по приложению № 1 нужно 2 считывателя и 1 турникет.

| Лишнее относительно ТЗ | Кол-во | Сумма с НДС, ₽ |
| --- | --- | --- |
| TR-R5M (вторая пара; модель не проходит ТЗ) | 2 | 7 558,20 |
| TR-TP551 (второй турникет; модель не проходит ТЗ) | 1 | 64 515,00 |
| Итого дубли в счёте |  | 72 073,20 |

Если менеджер хотел «на выбор», в коммерческом предложении всё равно нельзя суммировать оба варианта. Заказчик видит одну цифру 556,7 тыс. ₽.

Отсутствуют обязательные позиции приложения № 1:

п. 15 — монитор Dahua DHI-LM27-C301B (27", IPS, 2560×1440, ≥ 100 Гц, DP + HDMI)

п. 26 — роутер Keenetic Explorer 4G (в ТЗ опечатка «Exporer»)

Кабель UTP, металлический лоток по коридору, гофра/кабель-каналы, крепёж — в ТЗ обязательны «включая, но не ограничиваясь», в КП нет.

Блок «Не забудьте приобрести» (ББП-20, OSNOVO УЗИП, 8-портовый коммутатор, Ippon 850, бухта NETLAN 305 м, TL-SG2218P) не из таблицы ТЗ. 8-портовый коммутатор и TL-SG2218P дублируют уже выбранный 16-PoE, Ippon 850 дублирует ИБП 3000 ВА.

Что в КП совпадает с ТЗ и можно переносить

Контроллер TR-C241B, ПО TRASSIR СКУД Base (с оговоркой, что ТЗ пишет «в составе регистратора»), пульт ST-AC103RC, плата PS-1230, АКБ DTM 1207, MiniNVR 4216R AnyIP (с оговоркой по t°), камеры ×7 и коробки TR-JB306 ×7, коммутатор, HDD WD85PURZ 8 ТБ ×2, шкаф Cabeus 15U и обвязка (вентиляторы ×2, KTS011, JD04B ×2, полка, направляющие, оба PDU), HDMI 5 м (модель ок, срок нет). Считыватель DS-K1107AM — как аналог, 2 шт., не 4.

Рекомендация

Не направлять текущее КП заказчику.

Пересобрать документ: реквизиты Росатома, предмет «работы под ключ», одна линейка железа без дублей.

Заменить турникет на изделие с проходом ≥ 550 мм, 35+ чел/мин и ресурсом ≥ 3 млн.

Оставить 2 × DS-K1107AM, убрать TR-R5M.

Добавить монитор п. 15 и роутер п. 26.

В строке ИБП написать 3000 ВА / 2400 Вт, не 1800 Вт.

Зафиксировать реальные сроки; если длиннее 25 р.д. — оформлять как отклонение, а не прятать в комментарии менеджера.

Добавить смету СМР/ПНР, кабель, лотки и обязательства по «Гранит-24», обучению и исполнительной документации.