Критические замечания к КП ДП-00079850

Проверка 18.08.2026. Источники: ТЗ АО «Росатом Возобновляемая энергия» (17 стр.) и КП ООО «ДССЛ-Первый» (6 стр.).

1. Не тот вид документа и не тот заказчик

ТЗ закупает работы по оснащению ОП Вербное. Подрядчик обязан привезти оборудование, проложить трассы, смонтировать, наладить, обучить и сдать систему актом.

КП — коммерческое предложение на поставку 26 позиций железа с предоплатой. Получатель: Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы». Объекта Морозовск / Росатом в шапке нет.

Пока не исправлены шапка, предмет и состав работ, документ не является ответом на это ТЗ.

Срок действия цен — до 17.08.2026. На дату проверки предложение недействительно.

2. Срок 25 рабочих дней не закрывается комментариями менеджера

Подраздел 3.7 ТЗ: 25 рабочих дней с даты договора включают поставку, монтаж, ПНР и инструктаж 2 сотрудников. Работы — в рабочие дни 08:00–17:00.

| Позиция | Что написано в КП |
| --- | --- |
| iFLOW F-KD-4407PM | под заказ 3–4 месяца (поэтому и предложены замены) |
| Камеры TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 ×7 | свободного остатка нет, всё в резервах, поступление конец сентября |
| HDMI Rexant 5 м | ожидают 06.10 + 10–15 р.д. до РЦ |
| TR-C241B | конец августа |
| Поручень / стойки | 5–10 р.д. до РЦ |
| Шкаф Cabeus и обвязка | 4–7 р.д. |
| ИБП | 7 р.д. |

25 рабочих дней от середины августа — примерно третья неделя сентября. Камеры на границе или за ней, HDMI однозначно за горизонтом. HDMI можно заменить любой складской 5-метровой HDMI 2.0; камеры — нет, без них объект не сдаётся.

Нельзя одновременно обещать срок ТЗ и оставлять эти даты только в колонке «комментарий менеджера».

3. Дубли: 4 считывателя и 2 турникета в одной сумме

Приложение № 1: 2 считывателя, 1 турникет.

КП выставляет в итог 556 679,62 ₽:

TR-R5M ×2 (7 558,20 ₽) и DS-K1107AM ×2 (4 130,00 ₽)

TR-TT552 (58 305,00 ₽) и TR-TP551 (64 515,00 ₽)

Комментарии («замена», «альтернатива») не отменяют того, что оба варианта стоят в графе «Сумма». Для закупочной комиссии это ошибка комплектации.

Лишнее, если оставить по одному комплекту: ~72 073 ₽ (TR-R5M + TR-TP551) либо другая пара, если вычеркнуть другие строки.

4. Оба турникета не эквивалентны DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55

ТЗ (п. 4): трипод, проход ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, автоантипаника, наработка ≥ 3 млн, −20…+65 °C, нерж. сталь, без встроенного контроллера и считывателя. База Hikvision снята с производства — это повод искать аналог, но не ослаблять ТТХ.

| Параметр | ТЗ | TR-TT552 | TR-TP551 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ширина прохода | ≥ 550 мм | 500 мм (площадь 520×810) | 505 мм |
| Пропускная способность | ≥ 35 чел/мин | макс. 30 (RFID) | макс. 30 |
| Наработка | ≥ 3 млн | 1 млн | 1 млн |
| Температура | −20…+65 | −28…+60 | до +60 |
| Нерж. сталь / антипаника / LED | да | да | да |
| Встроенный контроллер | нет | нет | нет |

Источники: паспорт DSSL TR-TT552, паспорт TR-TP551.

Оба изделия нельзя ставить как аналог. Нужна модель класса заявленного Hikvision (проход ≥ 550 мм, 35+ чел/мин, ≥ 3 млн циклов). Поручень и стойки после замены турникета пересогласовать по посадочным.

5. Считыватели: одна модель проходит, вторая — нет

ТЗ п. 3: Mifare 13,56 МГц (не EM 125 кГц), OSDP + RS-485 + Wiegand, IP65, ≤ 2 Вт, не уже −20…+70 °C, дальность «не хуже ≤ 50 мм» (формулировка ТЗ копирует карточку i-FLOW).

| Модель в КП | Интерфейсы | Дальность | IP / t° | Вердикт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TR-R5M | в КП только Wiegand-34 | 30–80 мм | IP65, −25…+75 | Не проходит — нет OSDP и RS-485 |
| DS-K1107AM | RS-485, Wiegand W26/W34, OSDP (даташит Hikvision) | ≤ 50 мм (даташит); в КП написано ≥ 50 мм | IP65, −20…+65 vs +70 | Проходит как аналог; верх t° на 5 °C уже; формулировку дальности в КП поправить |

Правильная комплектация: 2 × DS-K1107AM, без TR-R5M. Контроллер TR-C241B в ТЗ заявлен с интерфейсом считывателей Wiegand — DS-K1107AM в режиме W34 стыкуется. iFLOW на 3–4 месяца в договор на 25 р.д. не класть.

6. ИБП: в КП ошибка мощности при верном артикуле

ТЗ п. 25: Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD, модифицированная синусоида, ≥ 3000 ВА / 2400 Вт, ≥ 4×12 В 9 А·ч, RJ-45/USB/RS-232/SNMP, ≤ 8×IEC C13, 19", 0…+40 °C.

КП: тот же модель+артикул 1152615, но в названии «1800Вт, 3000ВА».

По карточкам поставщиков и руководству King RM для KIN-3000AP LCD: 3000 ВА / 2400 Вт, 4×9 А·ч, 8×C13, стойка 3U. То есть железо, скорее всего, соответствует ТЗ, а текст КП — нет. Для комиссии действует то, что написано в предложении: 1800 Вт < 2400 Вт.

Исправить наименование на 3000 ВА / 2400 Вт и приложить паспорт. Если фактический экземпляр 1800 Вт — заменить SKU.

Габарит 3U / глубина ~486 мм в шкаф 15U с полезной глубиной ≥ 540 мм по ТЗ влезает.

7. Регистратор MiniNVR 4216R AnyIP — модель та, температура нет

Совпадает с п. 10 ТЗ: 16 каналов, до 12 Мп, 2×SATA до 18 ТБ, лицензии 16 шт. в комплекте, HDMI + VGA (два независимых монитора — закрывает «не менее 2 выходов HDMI/VGA»), аудио 1/1, USB, 19" (крепление в комплекте), габариты ~382×316×50 мм ≤ 400×350×60 мм, поддержка модуля СКУД.

Несоответствие: рабочая температура в каталогах TRASSIR/Tinko +10…+30 °C. ТЗ: «не уже −10…+55 °C». Шкаф настенный 15U в офисе смягчает риск, но формально ТТХ уже. Зафиксировать как отклонение или предложить регистратор с паспортным −10…+55.

Отдельно: ТЗ п. 2 говорит, что ПО СКУД поставляется в составе этого регистратора. КП выставляет TRASSIR СКУД Base отдельной строкой 27 000 ₽. Либо включить лицензию в комплект NVR, либо письменно пояснить, что без этой строки модуль п. 2 не активируется.

8. Камеры, коробки и коммутатор — по ТТХ нормально

TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 ×7 — это п. 11 ТЗ. 5 Мп, 2,8 мм, ИК ≥ 30 м, IP66, аналитика. Срыв только по складу.

TR-JB306 ×7 — закрывает п. 12 (в ТЗ коробки именно 7 шт., не одна).

TR-NS11191S-285-16PoE — закрывает п. 13: 16 PoE (15×FE + 1×GE), бюджет 285 Вт ≥ 270 Вт, CCTV 250 м, PD-Alive/Watchdog, 440×180×45 ≤ 450×200×50. Текст КП «15 PoE» не означает 15 портов суммарно.

HDD WD85PURZ 8 ТБ ×2 — точное совпадение с п. 14 (не 4 ТБ).

9. Пропущены п. 15 и п. 26 таблицы ТЗ

Монитор DHI-LM27-C301B: 27" IPS, 2560×1440, 100 Гц, ≥ 300 кд/м², HDMI + DisplayPort, VESA. Без него нет АРМ охраны из раздела 2.3 ТЗ. Регистратор отдаёт HDMI и VGA; монитор ТЗ — HDMI+DP, без VGA — это нормально, связь через HDMI 5 м (п. 16).

Keenetic Explorer 4G: SIM, ≥ 4 портов, внешняя LTE-антенна, VPN. Без него нет канала, который заказчик явно заложил.

Ориентир рынка (не оферта): монитор порядка 15–25 тыс. ₽, Explorer 4G — порядка 5–10 тыс. ₽.

10. Шкаф Cabeus и обвязка перенесены правильно

Пп. 17–24 ТЗ в КП закрыты теми же артикулами Cabeus: шкаф 15U 600×600, вентиляторы ×2, термостат KTS011, щётки JD04B ×2, полка SH-J018-FC-600m, направляющие JH05-06-100KG, PDU-8P-2EU и PDU-8P-2IEC. Это лучшая часть спецификации.

Не путать с уличным шкафом ЦМО 18U IP54 — такого в этом ТЗ нет.

11. Нет трасс, СМР и пожарной разблокировки

Подраздел 2.3: подрядчик обязан предусмотреть всё, «включая, но не ограничиваясь» — кабель, крепёж, гофра, лотки, автоматы, герметик, патч-корды, при необходимости SFP и PoE-удлинители.

Отдельно: коридор — металлический лоток; кабель к турникету — в защитных каналах; маркировка и кабельный журнал; разблокировка от Гранит-24.

В КП этого нет. Баннерная бухта NETLAN 305 м не заменяет смету трасс по объекту.

12. Позиции, которые совпадают и переносятся в новую спецификацию

TR-C241B ×1 (проверить дату прихода)

TRASSIR СКУД Base ×1 — только с решением по «в составе регистратора»

DS-K1107AM ×2

поручень 940 и стойки ×2 — после выбора турникета

ST-AC103RC, PS-1230 (плата), DTM 1207

MiniNVR 4216R AnyIP — с письмом по t°

камеры ×7 + TR-JB306 ×7

TR-NS11191S-285-16PoE

WD85PURZ 8 ТБ ×2

HDMI 5 м — взять складской аналог, не ждать 6 октября

шкаф Cabeus 15U и вся обвязка пп. 18–24

KIN-3000AP LCD 1152615 — с исправленной мощностью 2400 Вт