Запрос коммерческого предложения

по ТЗ АО «Росатом Возобновляемая энергия» оснащение ОП Вербное системами СКУД и СВН «под ключ»

Документ для рассылки поставщику/подрядчику. Старое КП ДП-00079850 не использовать как основу «с правкой двух строк» — заполнять эту спецификацию заново.

1. Кому, что и к какому сроку

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Заказчик конечный | АО «Росатом Возобновляемая энергия» |
| Объект | ОП Вербное, 347210, Ростовская обл., Морозовский район, г. Морозовск, ул. Ленина, д. 159 |
| Предмет | Монтажные и пусконаладочные работы по оснащению офисных помещений СКУД и СВН, ОКПД2 33.20.42.000 |
| Формат | «под ключ», полным иждивением подрядчика |
| Срок выполнения | 25 рабочих дней с даты договора (поставка + монтаж + ПНР + инструктаж 2 сотрудников) |
| Гарантия | не менее 12 месяцев с акта сдачи-приёмки, на работы и оборудование |
| Режим работ | пн–пт 08:00–17:00, без остановки процесса заказчика |
| Просим в КП | отдельными блоками: оборудование, материалы трасс, работы; цены с НДС; срок поставки каждой позиции; срок действия КП ≥ 14 календарных дней |

В шапке КП указывать этого заказчика и этот объект, не третье лицо.

2. Правила заполнения

Количество — строго по таблице ниже. Не суммировать «основу» и «альтернативу» в одну цифру.

Допустим аналог, если паспортные ТТХ не хуже приложения № 1 ТЗ. К аналогу приложить паспорт/даташит с выделенными строками.

Если позиция под заказ дольше 25 р.д. — сразу предложить складской аналог с ТТХ не хуже, а не писать дату в комментарии и обещать срок ТЗ.

Не включать upsell: второй коммутатор, ИБП 850 ВА, УЗИП, ББП-20, бухта «на всякий случай» — если это не строка сметы трасс.

ПО TRASSIR СКУД по ТЗ входит в состав регистратора. Если лицензия активируется отдельным артикулом — одна строка, без задвоения «уже в NVR» + «ещё Base».

3. Оборудование (приложение № 1 ТЗ)

Колонка «К запросу» — что ставить в новую спецификацию. Цены не фиксировать: запросить актуальные.

| № ТЗ | Наименование к запросу | Кол-во | Обязательные ТТХ / условия | Не предлагать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроллер TRASSIR TR-C241B или аналог | 1 | 2 двери, до 4 считывателей, ≥ 10 000 карт / ≥ 50 000 событий, Wiegand, TCP/IP, 2 реле, металлический корпус, не уже −20…+65 °C, 12 В | — |
| 2 | Модуль ПО TRASSIR СКУД | 1 | Совместимость с п. 1 и п. 10. Поставка в составе регистратора либо одной лицензионной строкой | отдельный «пакет» сверх уже включённых лицензий NVR на камеры |
| 3 | Считыватель Mifare. База ТЗ: F-KD-4407PM i-FLOW. Рекомендуемый аналог при сроке i-FLOW 3–4 мес.: Hikvision DS-K1107AM | 2 | 13,56 МГц, OSDP и RS-485 и Wiegand W26/W34, IP65, ≤ 2 Вт, дальность не хуже заявленной для i-FLOW (≤ 50 мм по карточке), t° не уже −20…+70 °C (для DS-K1107AM верх +65 °C — указать как отклонение) | TR-R5M (нет OSDP/RS-485). Не ставить 4 шт. |
| 4 | Турникет-трипод, двухсторонний, без встроенного контроллера и считывателя. База ТЗ: Hikvision DS-K3G411LX-R/Pg-Dm55. При отсутствии — DS-K3G411LX-R/Dm55 или DS-K3G501LX-R/Dm55 | 1 | Проход ≥ 550 мм, ≥ 35 чел/мин, наработка ≥ 3 млн, автоантипаника (в т.ч. по сигналу ПС), нерж. сталь, LED-статус, не уже −20…+65 °C, вход тревоги / сухой контакт для «Гранит-24» | TR-TT552, TR-TP551 (500/505 мм, 30 чел/мин, 1 млн). Не ставить 2 турникета «на выбор» в одну сумму. Не брать модификации с встроенным контроллером (индекс без LX / с «/M») |
| 5 | Поручень ограждения Praktika ВЗР 1996.05-02 или аналог | 1 | Две трубы, шлифованная нерж. сталь, D ≥ 32 мм, длина ≥ 940 мм, стыковка с выбранным турникетом | — |
| 6 | Стойка ограждения Praktika ВЗР 1996.01 или аналог | 2 | D ≥ 50 мм, высота ≥ 1000 мм, 2 муфты, совместима с п. 5 | — |
| 7 | Пульт ST-AC103RC или аналог | 1 | ≥ 3 кнопки, НЗ/НР/ОБЩ или НР/ОБЩ, ≤ 3 А / ≤ 250 В | — |
| 8 | БП PS-1230 (плата) Проксима или аналог | 1 | 187…242 В → 13,5…14,2 В, Iном 2,8 А, плата без корпуса, под АКБ 12 В 7 А·ч | готовый ББП в корпусе вместо платы, если не доказан эквивалент |
| 9 | АКБ Delta DTM 1207 или аналог | 1 | 12 В / 7 А·ч, AGM, клеммы F2, срок службы ≥ 6 лет | — |
| 10 | Регистратор TRASSIR MiniNVR 4216R AnyIP или аналог | 1 | ≥ 16 кан., до 12 Мп, H.265+/H.265/H.264, ≥ 2 выхода HDMI/VGA, 2×SATA под HDD ≥ 18 ТБ, аудио 1/1, ≥ 2 USB, размер ≤ 400×350×60 мм, 19", лицензии на 16 каналов в комплекте, модуль СКУД, интеграция с п. 1 и п. 11. ТЗ: t° не уже −10…+55 °C. У MiniNVR в каталоге +10…+30 °C — либо аналог с паспортным −10…+55, либо письменно отклонение | регистратор без лицензий на 16 каналов |
| 11 | Камера TR-D8151IR3 v7 (D) 2.8 или аналог | 7 | 5 Мп, 2,8 мм, ИК ≥ 30 м, IP66, −30…+50 °C, PoE, ≤ 9 Вт, ≤ 0,6 кг, ≤ 110×100 мм, аналитика (человек, линия, область). Поставка в горизонте 25 р.д. | модель «в резерве, приход конец сентября» без складского аналога |
| 12 | Монтажная коробка, совместимая с п. 11 (TR-JB306 или аналог) | 7 | 7 шт., не 1 | — |
| 13 | Коммутатор TR-NS11191S-285-16PoE или аналог | 1 | ≥ 16 PoE 802.3af, бюджет ≥ 270 Вт, CCTV ≥ 250 м, Watchdog/PD-Alive, ≤ 450×200×50 мм, крепление 19" | 8-портовый PoE, TL-SG2218P «вдобавок» |
| 14 | HDD WD85PURZ 8 ТБ или аналог | 2 | SATA-III, 8 ТБ, 256 МБ, 3,5", ≥ 5640 об/мин, нагрузка ≥ 170 ТБ/год, для видеонаблюдения | диски 4 ТБ |
| 15 | Монитор Dahua DHI-LM27-C301B или аналог | 1 | ≥ 27", IPS или OLED, ≥ 2560×1440, 16:9, ≥ 100 Гц, ≥ 300 кд/м², VESA, DisplayPort + HDMI | Full HD / только VGA+HDMI без DP и без QHD |
| 16 | Кабель HDMI ≥ 5 м | 1 | Связь регистратора и монитора. Со склада, не позиция с приходом в октябре | — |
| 17 | Шкаф Cabeus SH-05F-15U60/60-R или аналог | 1 | Настенный 19", ≥ 15U, 600×600, высота ≥ 769 мм, полезная глубина ≥ 540 мм, стекло, замок | уличный ЦМО 18U IP54 — это другое ТЗ |
| 18 | Вентилятор Cabeus XD12038A2 или аналог | 2 | Под посадочные места шкафа п. 17 | один вентиляторный модуль вместо двух |
| 19 | Термостат Cabeus KTS011 или аналог | 1 | NO, 0…+60 °C, DIN | — |
| 20 | Щеточный ввод Cabeus JD04B или аналог | 2 | Совместим со шкафом п. 17 | — |
| 21 | Полка Cabeus SH-J018-FC-600m или аналог | 1 | 19", 4 точки, перфорация, ≥ 45 кг, для шкафа глубиной 600 мм | — |
| 22 | Направляющие Cabeus JH05-06-100KG или аналог | 1 компл. | Глубина 600 мм, пара, до 100 кг | — |
| 23 | PDU Cabeus PDU-8P-2EU или аналог | 1 | 1U, ≥ 8 евророзеток, ≥ 16 А, выключатель, шнур ≥ 2 м, вилка Schuko | — |
| 24 | PDU Cabeus PDU-8P-2IEC или аналог | 1 | 1U, ≥ 8 EURO, ≥ 10 А, выключатель, шнур ≥ 2 м, вилка IEC 320 C14 | — |
| 25 | ИБП Powercom King Pro RM KIN-3000AP LCD, арт. 1152615, или аналог | 1 | Модифицированная синусоида, ≥ 3000 ВА / 2400 Вт (не 1800 Вт), ≥ 4×12 В 9 А·ч, RJ-45, USB, RS-232, SNMP, ≤ 8×IEC C13, LCD, 19", 0…+40 °C, влезает в шкаф 15U | формулировка «1800 Вт»; ИБП 850 ВА |
| 26 | Роутер Keenetic Explorer 4G (KN-4910) или актуальный индекс той же линейки / аналог | 1 | Встроенный LTE/4G/3G, SIM любого оператора, ≥ 4 Ethernet, разъём под выносную уличную LTE-антенну, IPoE/PPPoE/PPTP/L2TP/802.1x, VPN PPTP и L2TP/IPsec клиент/сервер | роутер без LTE-модема |

4. Материалы трасс (обязательны, даже без количества в таблице 1 ТЗ)

Количество — по приложению № 2 ТЗ (схема) и обмеру. В КП — отдельные строки с ед. изм. и количеством, не «включено».

| № | Материал | Условие ТЗ |
| --- | --- | --- |
| М1 | Кабель UTP Cat 5e или Cat 6, внутренний | к камерам, турникету, считывателям, в шкаф |
| М2 | Кабель UTP наружный / PE, если трасса по фасаду или улице | 7 камер «территории офисного здания» — уточнить по схеме |
| М3 | Металлический лоток по коридору | прямо указано в подразделе 3.1 ТЗ |
| М4 | Гофра и/или кабель-канал внутри помещений | крепление к стенам и конструкциям |
| М5 | Защитные кабель-каналы к турникету и считывателям | исключить повреждение в эксплуатации |
| М6 | Крепёж, анкера, стяжки, монтажные коробки, автоматы, гофра питания, герметик, патч-корды | «включая, но не ограничиваясь», подраздел 2.3 |
| М7 | При необходимости: SFP, PoE-удлинители/сплиттеры | только если требует трасса, с обоснованием |

Маркировка линий и кабельный журнал — в составе работ.

5. Работы (обязательный блок КП)

| № | Работа |
| --- | --- |
| Р1 | Доставка и разгрузка на объект (Морозовск) силами подрядчика |
| Р2 | Согласование за 2 р.д.: список персонала, график, схема трасс |
| Р3 | Монтаж шкафа 15U, сборка, вентиляция, PDU, ИБП, регистратор, коммутатор, роутер, АРМ |
| Р4 | Монтаж 7 камер по схеме, юстировка под контролем представителя заказчика |
| Р5 | Монтаж турникета, поручня, стоек, считывателей, пульта, БП/АКБ |
| Р6 | Прокладка трасс, лоток по коридору, маркировка, кабельный журнал |
| Р7 | ПНР СВН и СКУД, предварительные испытания |
| Р8 | Разблокировка турникета от сигнала ПС «Гранит-24» (сухоконтакт / вход тревоги турникета) |
| Р9 | На время ПНР — ноутбук с интернетом для удалённой приёмки заказчиком |
| Р10 | Инструктаж 2 сотрудников заказчика |
| Р11 | Исполнительная документация: 3 экз. бумага + электронный комплект (PDF сканы и исходники), по приказу Минстроя № 344/пр |
| Р12 | Уборка в течение 3 р.д. после окончания работ |
| Р13 | Гарантия ≥ 12 мес. с акта |

6. Что приложить к КП

Спецификация с артикулами, количеством, ценой с НДС, сроком поставки каждой строки

Паспорта аналогов (считыватель, турникет, при отклонении — регистратор)

Подтверждение 3000 ВА / 2400 Вт по ИБП (не 1800 Вт)

График: поставка → монтаж → ПНР внутри 25 р.д.

Срок действия коммерческого предложения

Машиночитаемая копия таблицы: spec-zapros-kp.csv, Excel: Запрос_КП_спецификация.xlsx. Черновик, как должно выглядеть исправленное КП с ориентиром цен: 06-черновик-исправленного-КП.md.