УТВЕРЖДАЮ

ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»

________________ / _______________ /  «___» ________ 2026 г.

Описание объекта закупки

(Техническое задание)

на поставку оборудования и выполнение работ по монтажу системы охранного видеонаблюдения для нужд ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»

Документ подготовлен по структуре черновика ТЗ заказчика. Состав и объёмы — по акту обследования ППИ (ООО «Сфера-95» / ПАО «МТС», 10.2025). Характеристики камеры — по КТРУ 26.70.13.000-00000008 и КП ООО «ТД «ВИПАКС» от 18.08.2026. Товарные знаки не являются предметом закупки; допускается эквивалент.

1. Место и время поставки товара и выполнения работ

Адрес верхней зоны (ядро системы, серверная ФОК): 354008, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 53.

Адрес нижней (пляжной) зоны: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пирогова, д. 46/6.

Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя (суббота и воскресенье — выходные); понедельник–четверг с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00; обед с 12:00 до 12:48.

Поставка товара и допуск на территорию — только после согласования с Заказчиком. Точки питания 220 В для шкафов узлов доступа обозначает собственник объекта.

2. Срок поставки и монтажа

2.1. Поставка оборудования — в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заявки Заказчика в пределах срока действия контракта.

2.2. Выполнение работ по монтажу, пусконаладке и сдаче системы — в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты поставки оборудования, по графику, согласованному с Заказчиком.

2.3. Работы на автомобильных въездах (штроба и восстановление покрытия) выполняются в согласованные с Заказчиком «окна», без несогласованного перекрытия КПП.

3. Нормативно-правовая база

Товар и система должны соответствовать:

— ГОСТ IEC 60950-1-2014. Оборудование информационных технологий. Требования безопасности;

— ГОСТ Р 51558-2014. Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний;

— требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ к описанию объекта закупки (характеристики — минимально необходимые, без указания товарного знака, кроме слов «или эквивалент» в справочных примечаниях).

4. Перечень поставляемого товара. Общие характеристики

4.1. Назначение системы

Организовать систему охранного видеонаблюдения периметра, КПП и внутренней территории верхней и нижней зон объекта. Ядро (видеосервер, магистральный коммутатор, ИБП, стойка 42U) — в проектируемой стойке серверной здания ФОК верхней зоны. Связь нижней зоны с ядром — по существующему оптическому волокну Заказчика (1 ОВ): вариант 1 — ФОК ↔ лодочная станция; вариант 2 — ФОК ↔ здание 2К. Существующие линии также: ФОК ↔ котельная (1 ОВ).

Кронирование деревьев и кустарников в объём не входит (п. 3.3 акта обследования).

Объектив всех уличных камер — 3,6 мм (периметр, внутренняя территория и КПП).

4.2. Позиция 1. Камера видеонаблюдения

| Реквизит | Значение |
| --- | --- |
| Наименование | Камера видеонаблюдения |
| ОКПД2 / КТРУ | 26.70.13.000-00000008 |
| Единица измерения | штука |
| Количество | 105, в том числе 79 — периметр, 26 — территория и КПП |
| Ориентир (эквивалент) | уличная цилиндрическая IP-камера 5 Мп, фиксированный объектив 3,6 мм, полноцвет/ИК (типа Сокол-OF 5Mp Color ON) |

Характеристики позиции 1

| Наименование характеристики | Значение | Ед. | Инструкция участнику |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип камеры | Цифровая | — | не может изменяться |
| Тип конструкции камеры | Цилиндрическая | — | не может изменяться |
| Исполнение | Уличная | — | не может изменяться |
| Материал корпуса (кожуха) | Металлический | — | не может изменяться |
| Тип крепления | Универсальная | — | не может изменяться |
| Тип объектива | Фиксированный (монофокальный) | — | не может изменяться |
| Фокусное расстояние | 3,6 | мм | не может изменяться |
| Разрешение основного видеопотока | ≥ 2560×1440 | — | не может изменяться |
| Разрешение дополнительного видеопотока | ≥ 1920×1080 | — | не может изменяться |
| Количество независимых видеопотоков | > 2 | шт. | не может изменяться |
| Число мегапикселей матрицы | ≥ 4 и < 8 | — | указать конкретное значение |
| Размер матрицы | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | дюйм | указать конкретное значение |
| Частота кадров | ≥ 25 | кадр/с | не может изменяться |
| Светочувствительность | ≥ 0 и < 1 | лк | указать конкретное значение |
| Дальность подсветки | ≥ 30 | м | не может изменяться |
| Минимальная рабочая температура | ≤ −40 | °C | не может изменяться |
| Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | °C | не может изменяться |
| Ночная съёмка | Да | — | не может изменяться |
| Тип передачи сигнала | Проводной | — | не может изменяться |
| Разъёмы | Ethernet; порт RJ-45; разъём питания DC | — | не может изменяться |
| Поддержка PoE | Да, IEEE 802.3af (PoE) | — | не может изменяться |
| Тип напряжения питания | Постоянное | — | не может изменяться |
| Рабочее напряжение | 12 | В | не может изменяться |
| Потребляемая мощность | ≥ 7 | Вт | не может изменяться |
| Тип носителя | Карта памяти | — | не может изменяться |
| Поддержка карт памяти | microSD | — | не может изменяться |
| Поддержка видеокодеков | H.264 Baseline Profile; H.264 High Profile; H.264 Main Profile; H.265; MJPEG | — | не может изменяться |
| Поддержка аудиокодеков | AAC; G.711a; G.711u | — | не может изменяться |
| Поддержка сетевого протокола | IPv4; TCP/IP; DNS; DHCP; RTP/RTCP; NTP; Multicast; ICMP; ARP; RTSP; ONVIF; HTTP | — | не может изменяться |
| Минимальный угол обзора по вертикали | ≤ 48 | град. | не может изменяться |
| Максимальный угол обзора по вертикали | ≥ 48 | град. | не может изменяться |
| Минимальный угол обзора по горизонтали | ≤ 94 | град. | не может изменяться |
| Максимальный угол обзора по горизонтали | ≥ 79 | град. | не может изменяться |
| Съёмка и возможности | Встроенная видеоаналитика; запись на карту памяти; съёмка ночная; фокусировка автоматическая | — | не может изменяться |
| Функции и возможности | True-color матрица; автоматическая настройка дальности ИК-подсветки; антивандальная; антитуман; влаго- и ударостойкая; возможность отправки уведомлений; встраиваемый детектор движения; встроенная грозозащита; встроенный микрофон; LED-подсветка; ИК-подсветка; механический ИК-фильтр; настройка кодека; настройка частоты смены кадров; прогрессивное сканирование; режим BLC; режим HLC; режим WDR; слот для карты памяти; холодный запуск; шумоподавление | — | не может изменяться |

Степень защиты оболочки — не ниже IP66 (ориентир IP67). Ударопрочность — не ниже IK08.

4.3. Прочее активное оборудование и ПО

| № | Наименование | Минимальные требования / ориентир эквивалента | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Коробка монтажная под видеокамеру | совместима с цилиндрическим корпусом уличной камеры (ориентир D134,3) | шт. | 105 |
| 3 | Модуль видеоаналитики (нейросетевой детектор движения) | на канал IP-камеры, совместим с камерами и видеосервером | шт. | 105 |
| 4 | Видеосервер / регистратор | ≥105 IP одновременно, ≥128 каналов, архив ≥30 сут. при 15 кадр/с, ONVIF, 19" (ориентир Высота 128ST-16-HS) | шт. | 1 |
| 5 | Накопитель HDD 16 ТБ | для архива 1 месяц 15 кадр/с либо эквивалент в составе сервера | шт. | 3 |
| 6 | Коммутатор магистральный | не менее 24 портов SFP | шт. | 1 |
| 7 | Коммутатор агрегации | не менее 8 портов SFP | шт. | 1 |
| 8 | Коммутатор доступа PoE | не менее 16 портов Extended PoE + 2 SFP | шт. | 9 |
| 9 | SFP-модуль медный | 10/100/1000 | шт. | 5 |
| 10 | SFP-модуль оптический | пара, 1×LC single, 1 Гбит/с, ≥3 км | пар | 18 |
| 11 | ИБП узла доступа | 0,6 кВА | шт. | 8 |
| 12 | ИБП серверной | 1 кВА, rack 19" | шт. | 2 |
| 13 | АРМ вывода | устройство вывода + монитор 24" | компл. | 4 |
| 14 | Монитор серверной | диагональ 32" | шт. | 1 |
| 15 | Видеостена диспетчерской ФОК | состав согласовать с Заказчиком | компл. | 1 |

4.4. Шкафы, металлоконструкции, кабель и расходные материалы

Количества — сумма спецификаций верхней и нижней зон ППИ (принятые значения; сверка шкафов и опор — с ГИП).

| № | Наименование | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Шкаф настенный 6U, дверь металл | шт. | 5 |
| 17 | Стойка 42U (тип согласовать с Заказчиком) | шт. | 1 |
| 18 | Шкаф климатический 6U, уличный IP66 | шт. | 3 |
| 19 | Блок розеток 19" | шт. | 1 |
| 20 | Кабельный органайзер | шт. | 10 |
| 21 | Розетка на DIN-рейку | шт. | 18 |
| 22 | Автоматический выключатель С6 2P | шт. | 18 |
| 23 | Трубостойка металлическая 80×80, h=2,5…3 м | шт. | 42 |
| 24 | Опора металлическая 100×100, h=4…4,5 м | шт. | 18 |
| 25 | Кабель UTP cat.5e outdoor | м | 12900 |
| 26 | Труба ПНД гладкая d40 | м | 4000 |
| 27 | Муфта разветвительная на ПНД-трубу | шт. | 55 |
| 28 | Труба ПВХ гофрированная d32 чёрная | м | 2000 |
| 29 | Кабель ВВГнг 3×2,5 | м | 370 |
| 30 | Кабель ВОЛС КОС-ОКД-16-4кН | м | 2000 |
| 31 | Кабель ВОЛС КОС-ОКД-8-4кН | м | 2000 |
| 32 | Кросс оптический КРС-4 | шт. | 9 |
| 33 | Кросс оптический КРС-16 | шт. | 1 |
| 34 | Кросс оптический КРС-24 | шт. | 1 |
| 35 | Патч-корд оптический | шт. | 44 |

Питание шкафов — от ближайших точек 220 В, указанных собственником. Основной способ прокладки ВОЛС — в ПНД по ограждению и в грунте. Переходы автомобильных въездов — подземно, со штроблением бетонного основания и восстановлением покрытия. Камеры — на трубостойках 2,5–3 м (крепление к ограждению) и на отдельностоящих опорах; бетонирование основания 0,5–1,0 м в зависимости от грунта.

5. Требования к поставке товара

Поставщик обязан осуществить доставку товара по адресам пункта 1 настоящего Технического задания за свой счёт, своими силами и средствами.

Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении), в невскрытой упаковке. На упаковках должны присутствовать этикетки. Упаковка обязана обеспечивать сохранность товара от деформации, повреждения и загрязнения в ходе хранения, транспортировки и ПРР.

Товар должен соответствовать функциональным характеристикам, установленным для него, и быть пригодным для целей, в которых Заказчик его приобретает.

Поставщик обязан одновременно с товаром передать относящиеся к нему документы (паспорт, инструкция, сертификаты / декларации, для ПО — лицензии), если их предоставление предусмотрено законодательством Российской Федерации или условиями контракта.

6. Требования к составу работ

Места выполнения: верхняя зона — ул. Виноградная, д. 53 (серверная ФОК, узлы доступа УД-1…УД-5); нижняя зона — ул. Пирогова, д. 46/6 (узлы доступа, КПП, привязка к существующей ВОЛС — лодочная станция либо здание 2К).

6.2. Состав работ (сводно)

| Наименование работы | Ед. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Монтаж видеокамеры | шт. | 105 |
| Монтаж оборудования в шкафах / стойке | ед. | 28 |
| Монтаж шкафа 6–9U внутреннего | шт. | 5 |
| Монтаж шкафа уличного IP66 | шт. | 3 |
| Монтаж стойки 42U | шт. | 1 |
| Монтаж органайзера 1U | шт. | 10 |
| Монтаж трубостойки 2,5–3 м | шт. | 42 |
| Монтаж опоры 4–4,5 м с бетонированием | шт. | 18 |
| Монтаж ВОК в ПНД (грунт + забор) | м | 4000 |
| Монтаж UTP 5e на улице | м | 12900 |
| Монтаж ВВГнг 3×2,5 в ПНД | м | 370 |
| Штроба в бетоне + восстановление | м.п. | 90 |
| Монтаж гофротрубы d32 | м | 2000 |
| Монтаж автомата | шт. | 18 |
| Монтаж розетки на DIN-рейку | шт. | 18 |
| Монтаж кросса 4 ОВ | шт. | 9 |
| Монтаж кросса 16 ОВ | шт. | 1 |
| Монтаж кросса 24 ОВ | шт. | 1 |
| Сварка ОВ в кроссе | шт. | 136 |
| Монтаж оптических патч-кордов | шт. | 44 |
| Монтаж блока розеток 19" | шт. | 1 |
| Монтаж видеостены | шт. | 1 |
| Пусконаладка системы (камеры, сервер, аналитика, NTP, роли) | компл. | 1 |

6.3. Пусконаладка включает:

— начальную конфигурацию камер и сервера;

— IP-адресацию IPv4 (IPv6 — при требовании Заказчика);

— NTP, учётные записи, ролевую модель;

— добавление всех камер на видеосервер, проверку архива;

— настройку аналитики (нейросетевой детектор движения) на 105 каналах;

— тестирование обзора периметра и КПП, акт сдачи с таблицей камер (номер, узел доступа, зона, ориентир, IP).

Распределение камер: верх — УД-1 (11), УД-2 (7), УД-3 (8), УД-4 (14), УД-5 (13), итого 53; низ — УД-1 (9), УД-2 (14), УД-3 (14), УД-4 (15), итого 52.

7. Гарантийный срок

Гарантия качества товара распространяется на весь поставляемый товар не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее гарантийного срока завода-изготовителя, с даты подписания Сторонами документа о приёмке.

Поставщик выполняет гарантийное обслуживание без дополнительных расходов со стороны Заказчика:

а) замена поставленного товара при обнаружении брака, неподлинности, использования товара до поставки, нарушения других требований к качеству;

б) восстановление работоспособности техники Заказчика при выходе её из строя по причине использования бракованного товара.

Гарантия на монтажные работы — не менее 12 месяцев с даты акта сдачи.

Начальник отдела информационных технологий                                    Диденко Р. В.