## Оборудование
Спецификация оборудования — СВН ФБЛПУ «Санаторий «Радуга» ФНС России»
№ | Наименование | Минимальные требования / эквивалент | КТРУ / примечание | Ед. | Кол-во
1 | Камера видеонаблюдения | Уличная цилиндрическая IP, фикс. 3,6 мм, ≥4 и <8 Мп, подсветка ≥30 м (ориентир Сокол-OF 5Mp Color ON) | 26.70.13.000-00000008 | шт. | 105
2 | Коробка монтажная под видеокамеру | совместима с цилиндрическим корпусом уличной камеры (ориентир D134,3) |  | шт. | 105
3 | Модуль видеоаналитики (нейросетевой детектор движения) | на канал IP-камеры, совместим с камерами и видеосервером |  | шт. | 105
4 | Видеосервер / регистратор | ≥105 IP одновременно, ≥128 каналов, архив ≥30 сут. при 15 кадр/с, ONVIF, 19" (ориентир Высота 128ST-16-HS) |  | шт. | 1
5 | Накопитель HDD 16 ТБ | для архива 1 месяц 15 кадр/с либо эквивалент в составе сервера |  | шт. | 3
6 | Коммутатор магистральный | не менее 24 портов SFP |  | шт. | 1
7 | Коммутатор агрегации | не менее 8 портов SFP |  | шт. | 1
8 | Коммутатор доступа PoE | не менее 16 портов Extended PoE + 2 SFP |  | шт. | 9
9 | SFP-модуль медный | 10/100/1000 |  | шт. | 5
10 | SFP-модуль оптический | пара, 1×LC single, 1 Гбит/с, ≥3 км |  | пар | 18
11 | ИБП узла доступа | 0,6 кВА |  | шт. | 8
12 | ИБП серверной | 1 кВА, rack 19" |  | шт. | 2
13 | АРМ вывода | устройство вывода + монитор 24" |  | компл. | 4
14 | Монитор серверной | диагональ 32" |  | шт. | 1
15 | Видеостена диспетчерской ФОК | состав согласовать с Заказчиком |  | компл. | 1

## Материалы СМР
Материалы и металлоконструкции (сумма зон ППИ)
№ | Наименование | Ед. | Кол-во
16 | Шкаф настенный 6U, дверь металл | шт. | 5
17 | Стойка 42U (тип согласовать с Заказчиком) | шт. | 1
18 | Шкаф климатический 6U, уличный IP66 | шт. | 3
19 | Блок розеток 19" | шт. | 1
20 | Кабельный органайзер | шт. | 10
21 | Розетка на DIN-рейку | шт. | 18
22 | Автоматический выключатель С6 2P | шт. | 18
23 | Трубостойка металлическая 80×80, h=2,5…3 м | шт. | 42
24 | Опора металлическая 100×100, h=4…4,5 м | шт. | 18
25 | Кабель UTP cat.5e outdoor | м | 12900
26 | Труба ПНД гладкая d40 | м | 4000
27 | Муфта разветвительная на ПНД-трубу | шт. | 55
28 | Труба ПВХ гофрированная d32 чёрная | м | 2000
29 | Кабель ВВГнг 3×2,5 | м | 370
30 | Кабель ВОЛС КОС-ОКД-16-4кН | м | 2000
31 | Кабель ВОЛС КОС-ОКД-8-4кН | м | 2000
32 | Кросс оптический КРС-4 | шт. | 9
33 | Кросс оптический КРС-16 | шт. | 1
34 | Кросс оптический КРС-24 | шт. | 1
35 | Патч-корд оптический | шт. | 44

## Работы
Состав монтажных и пусконаладочных работ
№ | Наименование работы | Ед. | Кол-во
1 | Монтаж видеокамеры | шт. | 105
2 | Монтаж оборудования в шкафах / стойке | ед. | 28
3 | Монтаж шкафа 6–9U внутреннего | шт. | 5
4 | Монтаж шкафа уличного IP66 | шт. | 3
5 | Монтаж стойки 42U | шт. | 1
6 | Монтаж органайзера 1U | шт. | 10
7 | Монтаж трубостойки 2,5–3 м | шт. | 42
8 | Монтаж опоры 4–4,5 м с бетонированием | шт. | 18
9 | Монтаж ВОК в ПНД (грунт + забор) | м | 4000
10 | Монтаж UTP 5e на улице | м | 12900
11 | Монтаж ВВГнг 3×2,5 в ПНД | м | 370
12 | Штроба в бетоне + восстановление | м.п. | 90
13 | Монтаж гофротрубы d32 | м | 2000
14 | Монтаж автомата | шт. | 18
15 | Монтаж розетки на DIN-рейку | шт. | 18
16 | Монтаж кросса 4 ОВ | шт. | 9
17 | Монтаж кросса 16 ОВ | шт. | 1
18 | Монтаж кросса 24 ОВ | шт. | 1
19 | Сварка ОВ в кроссе | шт. | 136
20 | Монтаж оптических патч-кордов | шт. | 44
21 | Монтаж блока розеток 19" | шт. | 1
22 | Монтаж видеостены | шт. | 1
23 | Пусконаладка системы (камеры, сервер, аналитика, NTP, роли) | компл. | 1

## Камера КТРУ
Характеристики камеры для извещения (КТРУ 26.70.13.000-00000008)
№ | Характеристика | Значение | Ед. | Инструкция участнику
1 | Тип камеры | Цифровая | — | не может изменяться
2 | Тип конструкции камеры | Цилиндрическая | — | не может изменяться
3 | Исполнение | Уличная | — | не может изменяться
4 | Материал корпуса (кожуха) | Металлический | — | не может изменяться
5 | Тип крепления | Универсальная | — | не может изменяться
6 | Тип объектива | Фиксированный (монофокальный) | — | не может изменяться
7 | Фокусное расстояние | 3,6 | мм | не может изменяться
8 | Разрешение основного видеопотока | ≥ 2560×1440 | — | не может изменяться
9 | Разрешение дополнительного видеопотока | ≥ 1920×1080 | — | не может изменяться
10 | Количество независимых видеопотоков | > 2 | шт. | не может изменяться
11 | Число мегапикселей матрицы | ≥ 4 и < 8 | — | указать конкретное значение
12 | Размер матрицы | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | дюйм | указать конкретное значение
13 | Частота кадров | ≥ 25 | кадр/с | не может изменяться
14 | Светочувствительность | ≥ 0 и < 1 | лк | указать конкретное значение
15 | Дальность подсветки | ≥ 30 | м | не может изменяться
16 | Минимальная рабочая температура | ≤ −40 | °C | не может изменяться
17 | Максимальная рабочая температура | ≥ +60 | °C | не может изменяться
18 | Ночная съёмка | Да | — | не может изменяться
19 | Тип передачи сигнала | Проводной | — | не может изменяться
20 | Разъёмы | Ethernet; порт RJ-45; разъём питания DC | — | не может изменяться
21 | Поддержка PoE | Да, IEEE 802.3af (PoE) | — | не может изменяться
22 | Тип напряжения питания | Постоянное | — | не может изменяться
23 | Рабочее напряжение | 12 | В | не может изменяться
24 | Потребляемая мощность | ≥ 7 | Вт | не может изменяться
25 | Тип носителя | Карта памяти | — | не может изменяться
26 | Поддержка карт памяти | microSD | — | не может изменяться
27 | Поддержка видеокодеков | H.264 Baseline Profile; H.264 High Profile; H.264 Main Profile; H.265; MJPEG | — | не может изменяться
28 | Поддержка аудиокодеков | AAC; G.711a; G.711u | — | не может изменяться
29 | Поддержка сетевого протокола | IPv4; TCP/IP; DNS; DHCP; RTP/RTCP; NTP; Multicast; ICMP; ARP; RTSP; ONVIF; HTTP | — | не может изменяться
30 | Минимальный угол обзора по вертикали | ≤ 48 | град. | не может изменяться
31 | Максимальный угол обзора по вертикали | ≥ 48 | град. | не может изменяться
32 | Минимальный угол обзора по горизонтали | ≤ 94 | град. | не может изменяться
33 | Максимальный угол обзора по горизонтали | ≥ 79 | град. | не может изменяться
34 | Съёмка и возможности | Встроенная видеоаналитика; запись на карту памяти; съёмка ночная; фокусировка автоматическая | — | не может изменяться
35 | Функции и возможности | True-color матрица; автоматическая настройка дальности ИК-подсветки; антивандальная; антитуман; влаго- и ударостойкая; возможность отправки уведомлений; встраиваемый детектор движения; встроенная грозозащита; встроенный микрофон; LED-подсветка; ИК-подсветка; механический ИК-фильтр; настройка кодека; настройка частоты смены кадров; прогрессивное сканирование; режим BLC; режим HLC; режим WDR; слот для карты памяти; холодный запуск; шумоподавление | — | не может изменяться

## КП ВИПАКС
КП ООО «ТД «ВИПАКС» от 18.08.2026 (ориентир МТС-части, НДС 22%)
№ | Наименование | Ед. | Кол-во | Цена без НДС | Цена с НДС | Сумма без НДС | Сумма с НДС | Срок, дн.
1 | Видеосервер ВИПАКС ВЫСОТА 128ST-16-HS ВПДТ.41162.018 | шт. | 1 | 796370.16 | 971571.6 | 796370.16 | 971571.6 | 5–7
2 | Камера Сокол-OF 5Mp Color ON АйТек ПРО | шт. | 105 | 12100 | 14762 | 1270500 | 1550010 | 5–7
3 | Лицензия модуль видеоаналитики «Нейросетевой детектор движения» СОКОЛ | шт. | 105 | 2125 | 2592.5 | 223125 | 272212.5 | 5–7
4 | Коробка монтажная D134,3 для корпусов IPr-OZ | шт. | 105 | 1505.84 | 1837.12 | 158112.79 | 192897.6 | 5–7
| ИТОГО (как в КП) |  |  |  |  | 2448107.95 | 2986691.7
| в т.ч. НДС 22% | [5 empty] | 538583.75
КП закрывает только камеры, коробки, лицензии и видеосервер. Коммутаторы, ИБП, кабель, шкафы, опоры и СМР в КП не входят — см. листы «Оборудование», «Материалы СМР», «Работы».

## Расхождения
Черновик ТЗ 20 камер ↔ ППИ/КП/КТРУ ↔ новое ТЗ
Параметр | Черновик ТЗ (20 шт.) | ППИ / КП / КТРУ | Новое ТЗ | Риск
Количество камер | 20 | 105 (53 верх + 52 низ) | 105 | Не закрывается периметр
Мп матрицы | < 4 | ≥4 и <8 (5 Мп в КП) | ≥4 и <8 | Отсев 5 Мп
Тип объектива | Моторизированный | Фиксированный 3,6 мм | Фиксированный, 3,6 мм | Отсев Color ON
Дальность подсветки | ≥ 60 м | ≥ 30 м (КТРУ / паспорт 30–35 м) | ≥ 30 м | Отсев Color ON
Размер матрицы | ≥ 1/3.9 и ≤ 1/3 | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 (1/2.7") | ≥ 1/2.9 и ≤ 1/2 | Отсев Color ON
Частота кадров | 25 | 30 | ≥ 25 | Избыточное ограничение
Крепление | Настенные | Универсальное / стойки | Универсальная | Нельзя ставить на опоры
Распознавание лиц | Да | Нейродетектор движения | Детектор движения | Лишняя функция
Адрес монтажа | Пирогова, 46/6 | Две зоны | Виноградная, 53 и Пирогова, 46/6 | Нет верхней зоны
Способ монтажа | Сущ. коробка и кабель | Новые стойки, ВОЛС, шкафы | Полный состав ППИ | Неисполнимо
Срок | 15 раб. дней всё | Периметр + ВОЛС | 15 раб. дни поставка + 60 монтаж | Срыв срока

## Узлы доступа
Распределение камер по узлам доступа (схемы ППИ)
Зона | Узел | Камер, шт. | Примечание
Верхняя (Виноградная, 53) | УД-1 | 11 | КПП, АРМ 24"
Верхняя (Виноградная, 53) | УД-2 | 7
Верхняя (Виноградная, 53) | УД-3 | 8
Верхняя (Виноградная, 53) | УД-4 | 14 | уличный шкаф IP66
Верхняя (Виноградная, 53) | УД-5 | 13 | КПП
Верхняя (Виноградная, 53) | Итого верх | 53 | 41 периметр + 12 территория
Нижняя (Пирогова, 46/6) | УД-1 | 9 | лодочная станция / сущ. стойка
Нижняя (Пирогова, 46/6) | УД-2 | 14 | КПП, АРМ 24"
Нижняя (Пирогова, 46/6) | УД-3 | 14 | КПП
Нижняя (Пирогова, 46/6) | УД-4 | 15 | уличный шкаф IP66
Нижняя (Пирогова, 46/6) | Итого низ | 52 | 38 периметр + 14 территория
Объект | Всего | 105 | видеосервер в серверной ФОК