## КП
ООО «Эффорт Юг» · коммерческое предложение
Поставщик | ООО «Эффорт Юг»
ИНН / ОГРН | 6165231466 / 1226100001148
Адрес | 344064, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, д. 71 В стр. 2, этаж 2 помещ. 2 ж
Документ | КП-Аптека-2026-08-18 от 18.08.2026
Объект | Аптека, система видеонаблюдения 16 камер ColorVu
Основание | Корректировка исходного КП (8 каналов / 5 камер AcuSense / 2 ТБ)
№ | Наименование | Артикул | Ед. | Кол-во | Цена с НДС, ₽ | Сумма с НДС, ₽
1 | IP-камера Hikvision DS-2CD2047G2-LU(C)(2.8mm), 4 Мп ColorVu, 2.8 мм, LED до 40 м, микрофон, IP67 | DS-2CD2047G2-LU(C)(2.8mm) | шт. | 16 | 12990 | 207840
2 | Монтажная коробка Hikvision DS-1280ZJ-S (цилиндр 20-линии) | DS-1280ZJ-S | шт. | 16 | 1290 | 20640
3 | IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2, 16 каналов, 2×SATA до 16 ТБ, без PoE | DS-7616NXI-K2 | шт. | 1 | 22490 | 22490
4 | Жёсткий диск Seagate SkyHawk 12 ТБ (ST12000VE001 / актуальный аналог SkyHawk) | ST12000VE001 | шт. | 2 | 28900 | 57800
5 | PoE-коммутатор Hikvision DS-3E1326P-EI, 24×FE PoE + 2×GE combo, бюджет 370 Вт (HiPoE) | DS-3E1326P-EI | шт. | 1 | 32990 | 32990
6 | Шкаф телекоммуникационный настенный 12U 19" 600×600, дверь стекло | 12U-600x600 | шт. | 1 | 16900 | 16900
7 | ИБП 2000 ВА / ≥1200 Вт, чистая синусоида (Ippon Smart Winner II 2000 или аналог) | UPS-2000-SINE | шт. | 1 | 28900 | 28900
8 | Комплект размещения в шкафу: полка 19" 2U + PDU 8 розеток 1U | SHELF-PDU | компл. | 1 | 4900 | 4900
Итого общая стоимость оборудования с НДС 22% | [5 empty] | 392460
в том числе НДС 22% | [5 empty] | 70771.48
стоимость без НДС | [5 empty] | 321688.52
Условия оплаты: предоплата 100%. Цены указаны с учётом стоимости доставки.
Шкаф 12U и ИБП 2000 ВА рассчитаны на данный комплект (24p HiPoE + 16ch NVR + 2 HDD + PoE-нагрузка 16 камер).

## Сравнение с исходным КП
Корректировки относительно исходного КП ООО «Эффорт Юг»
Позиция ТЗ | Было в КП | Стало | Кол-во было | Кол-во стало | Почему
Камеры 4 Мп 2.8 мм ColorVu | DS-2CD2043G2-IU — AcuSense, ИК, не ColorVu | DS-2CD2047G2-LU(C)(2.8mm) ColorVu | 5 | 16 | Другая технология изображения; нехватка количества
Монтажные коробки | не было | DS-1280ZJ-S | 0 | 16 | Коммутация кабеля, герметизация, аккуратный монтаж
Регистратор 16 каналов | DS-7608NXI-K2/8P(E) — 8 кан. / 8 PoE | DS-7616NXI-K2 — 16 кан., без PoE | 1 | 1 | 8 каналов нельзя расширить до 16; PoE вынесен на коммутатор
HDD на 2 месяца | ST2000VX017 2 ТБ — ≈2–8 суток | 2×12 ТБ SkyHawk ≈ 60 суток H.265+ | 1 | 2 | Расчёт 16×2,1 Мбит/с × 60 сут ≈ 21,8 ТБ + 10%
Коммутатор HiPoE 24 порта | нет (PoE на 8-канальном NVR) | DS-3E1326P-EI 24p / 370 Вт | 0 | 1 | 16 камер + запас 8 портов; бюджет 370 Вт при нагрузке 120 Вт
Шкаф | нет | 12U 19" 600×600 настенный | 0 | 1 | Расчёт под коммутатор 1U + NVR + ИБП-башня + PDU
ИБП | нет | 2000 ВА чистая синусоида | 0 | 1 | Нагрузка ~200 Вт (коммутатор+NVR+PoE камер), автономия 15–25 мин
Итого исходное КП, ₽ | 62310
Итого скорректированное КП, ₽ | 392460

## Расчёт архива 60 суток
Архив 60 суток: 16 камер 4 Мп ColorVu, H.265+
Сценарий | Битрейт на камеру | В сутки, ГБ | За 60 суток, ТБ | Диски
Рабочий: H.265+ среднее + аудио (заложен в КП) | 2,1 Мбит/с | 363 | 21.8 | 2×12 ТБ
Высокое качество | 3,0 Мбит/с | 518 | 31.1 | 2×16 ТБ (макс. NVR)
Только детекция ~50% | эфф. 1,05 Мбит/с | 181 | 10.9 | не рекомендуется для аптеки
Исходный 1×2 ТБ на 16 камер | 2,1 Мбит/с | 363 | 1.8 | ≈ 2,5 суток — не подходит
Формула: ГБ/сут = Мбит/с × 10,8 × число камер. 16 × 2,1 × 10,8 = 363 ГБ/сут; 363 × 60 / 1024 ≈ 21,8 ТБ. +10% индексы ≈ 24 ТБ = 2×12 ТБ. DS-7616NXI-K2: 2 SATA, до 16 ТБ на диск.

## Шкаф и ИБП
Расчёт шкафа и ИБП на комплект аптеки
Устройство | Типично, Вт | Максимум, Вт | Примечание
16× камера ColorVu PoE 802.3af | 80 | 120 | 7,5 Вт max, Hi-PoE 60 Вт не нужен
DS-3E1326P-EI (свой расход + PoE) | 115 | 155 | бюджет порта 370 Вт, запас 68%
DS-7616NXI-K2 + 2 HDD | 27 | 40 | старт шпинделя — пик
Вентиляция / PDU | 10 | 15
ИТОГО на ИБП | 210 | 250 | ИБП 2000 ВА / ≥1200 Вт, чистая синусоида
Шкаф
12U 19" 600×600 настенный: 1U коммутатор + 2U полка NVR (глубина корпуса 315 мм) + 1U PDU + органайзеры + башенный ИБП 2000 ВА на дно (~15–18 кг). Оборудование ≈ 28 кг при нагрузке шкафа от 60 кг. 9U 450 мм недостаточен по глубине под NVR+ИБП.

## Источники цен
Ориентиры рынка (август 2026) и цена в КП
Позиция | Ориентир рынка с НДС, ₽ | Цена в КП, ₽ | Источник / логика
DS-2CD2047G2-LU(C)(2.8mm) | 12 654 … 21 090 | 12990 | hikvisionpro.ru 21 090; emart.su акция 12 654. В исходном КП AcuSense была 6 670 при рознице ~10–11 тыс. Та же логика дилерской цены.
DS-1280ZJ-S | 1 328 … 3 090 | 1290 | Softline 1 328, secbuy 1 350, DSSL 3 090.
DS-7616NXI-K2 | 20 113 … 30 790 | 22490 | videoglaz.ru 20 113, us-plast 30 790. Исходный 8ch PoE был 15 570.
SkyHawk 12 ТБ | 27 870 … 40 135 | 28900 | ST12000VE001: Планета компьютеров 27 870, XPS-PRO 28 737.
DS-3E1326P-EI | 30 690 … 33 119 | 32990 | Нева Электроникс 30 690, DSSL 33 119. 24p PoE 370 Вт (HiPoE-бюджет).
Шкаф 12U 600×600 | 11 000 … 20 530 | 16900 | Настенные 9–12U ЦМО / МиК / Tinko.
ИБП 2000 ВА чистый синус | 25 000 … 35 000 | 28900 | Линейно-интерактив, нагрузка ~200 Вт, 15–25 мин.
Цены КП — ориентир поставки с НДС 22% в логике исходного КП Эффорт Юг, не оферта розничного магазина. Перед счётом уточнить наличие ревизий (C)/(D) и текущий артикул SkyHawk 12 ТБ.